	TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 1061/2001/QĐ-TCBĐ
	Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2001


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
- Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 04/01/2000;
- Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
- Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
- Căn cứ Quyết định số 27/2001/QĐ-TCBĐ ngày 09/01/2001 của Tổng cục Bưu điện về
xây dựng, ban hành và công bố tiêu chuẩn trong ngành Bưu điện;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.- Ban hành kèm theo quyết định này Tiêu chuẩn Ngành: “Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông” - Mã số: TCN 68-135: 2001 (soát xét lần 1).

Điều 2.- Hiệu lực bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn nêu ở Điều 1 sau 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3.- Các ông (bà) Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện và Thủ trưởng các doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Trần Đức Lai


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

[image: image1.emf]Tieu chuan




















































_1291643174.doc
MỤC LỤC

* Lời nói đầu 


* Quyết định ban hành của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện 


* TCN 68 - 135: 2001 (Soát xét lần 1) 

1. Phạm vi 


2. Thuật ngữ - định nghĩa và chữ viết tắt 


3. Quy định chung


4. Yêu cầu kỹ thuật 


4.1 Chống sét bảo vệ nhà trạm viễn thông


4.2 Chống sét bảo vệ cột cao anten viễn thông


4.3 Chống sét bảo vệ đường dây thông tin 


Phụ lục A - Các phương pháp tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với các công trình viễn thông và các biện pháp bảo vệ 


Phụ lục B - Xác định dòng gây hư hỏng cho cáp kim loại và cáp quang có thành phần kim loại 


Phụ lục C - Tính toán hệ số che chắn của dây chống sét ngầm bảo vệ cáp thông tin chôn ngầm


Phụ lục D - Đặc tính xung và phương pháp tính toán điện trở tiếp đất xung

Phụ lục E - Xác định vị trí lắp đặt điện cực thu sét theo phương pháp quả cầu lăn 

Phụ lục F - Đặc điểm dông sét của Việt Nam 


Phụ lục G - Cơ sở xác định giá trị tần suất thiệt hại cho phép do sét gây ra đối với công trình viễn thông 


Phụ lục H - Các nội dung kiểm tra chất lượng của hệ thống chống sét viễn thông của công trình viễn thông 

Phụ lục I - Tài liệu tham khảo 


LỜI NÓI ĐẦU

TCN 68 - 135: 2001 (soát xét lần 1) "Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật" được bổ sung, sửa đổi trên cơ sở các Khuyến nghị mới nhất của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), có tham khảo tiêu chuẩn của một số nước trên thế giới, một số tiêu chuẩn, quy phạm của các Ngành khác.


TCN 68 - 135: 2001 do Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện (RIPT) biên soạn. Nhóm biên soạn do kỹ sư Nguyễn Thị Hiền chủ trì với sự tham gia tích cực của tiến sỹ Nguyễn Văn Dũng, kỹ sư Nguyễn Mậu Xuân, kỹ sư Nguyễn Thị Tâm và một số cán bộ kỹ thuật khác trong Ngành.


TCN 68 - 135: 2001 do Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đề nghị và được Tổng cục Bưu điện ban hành theo Quyết định số 1061/2001/QĐ - TCBĐ ngỡy 21 tháng 12 năm 2001.


VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

		TIÊU CHUẨN NGÀNH

		TCN 68 - 135: 2001





CHỐNG SÉT BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1061/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)


1. Phạm vi


1.1 Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các công trình viễn thông nhằm hạn chế các thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo an toàn cho con người và các công trình viễn thông.


1.2 Tiêu chuẩn này quy định:


- Tần suất thiệt hại cho phép do sét gây ra đối với các công trình viễn thông;


- Các biện pháp chống sét bảo vệ các công trình viễn thông;


- Phương pháp tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với các công trình viễn thông.


1.3 Tiêu chuẩn này là sở cứ để kiểm định công trình viễn thông về mặt chống sét.


1.4 Tiêu chuẩn này là một trong những sở cứ để lập dự án đầu tư, thiết kế, thi công, nghiệm thu, quản lý và phục vụ quá trình khai thác, bảo dưỡng các hệ thống chống sét bảo vệ các công trình viễn thông.


2. Thuật ngữ - định nghĩa và chữ viết tắt


2.1 Diện tích rủi ro - A. Risk area


Diện tích rủi ro là diện tích của miền bao quanh công trình viễn thông, khi sét đánh vào diện tích này có thể gây nguy hiểm cho công trình viễn thông.


2.2 Dòng xung sét - A. Lightning impulse current

Dòng xung sét là xung dòng điện dải tần số thấp, xuất hiện không có chu kỳ nhất định, tăng vọt đến giá trị đỉnh, rồi giảm xuống đến giá trị không. Các đặc trưng của dòng xung sét là:


- Giá trị đỉnh (biên độ) xung, I;


- Thời gian sườn trước đạt giá trị đỉnh, T1;


- Thời gian sườn sau giảm đến nửa giá trị đỉnh, T2;


- Dạng sóng dòng xung, T1/T2;


TCN 68 - 135: 2001


Hình 1 trình bày dạng sóng dòng sét chuẩn và cách xác định các thông số dòng sét.

[image: image1.png]





Hình 1. Dạng sóng dòng sét chuẩn


2.3 Điện áp xung - A. Impulse voltage


Điện áp xung có các đặc điểm đặc trưng theo cách tương tự như dòng xung. Hình 2 trình bày dạng sóng điện áp sét chuẩn và cách xác định các thông số điện áp sét.

[image: image2.png]o9t







Hình 2. Dạng sóng điện áp sét chuẩn


2.4 Điện trở tiếp đất xung - A. Impulse earthing resistance


Điện trở tiếp đất xung là điện trở tiếp đất đối với dòng xung (Rx), được tính theo công thức:


Rx = ( R50

Trong đó:


( : Hệ số xung;


R50 : Điện trở tiếp đất đối với dòng điện tần số công nghiệp.


Phương pháp tính toán giá trị điện trở tiếp đất xung, xem phụ lục B.


2.5 Dòng gây hư hỏng (cho cáp) - A. Failure current


Dòng gây hư hỏng là dòng sét nhỏ nhất gây hư hỏng cho cáp viễn thông, gây ra gián đoạn dịch vụ.


2.6 Dòng đánh thủng vỏ (cáp) - A. Sheath breakdown current


Dòng đánh thủng vỏ là dòng điện nhỏ nhất chạy trong vỏ kim loại của cáp, gây ra điện áp đánh xuyên giữa các thành phần kim loại trong lõi cáp và vỏ kim loại cáp, dẫn đến hư hỏng cáp.


2.7 Dòng thử - A. Test current


Dòng thử là dòng điện nhỏ nhất chạy trong vỏ kim loại của cáp, gây ra hư hỏng cho cáp do các tác động cơ hoặc nhiệt.


2.8 Dòng điện mối nối (đối với cáp quang) - A. Connection current


Dòng điện mối nối là dòng điện nhỏ nhất chạy trong các thành phần kết nối của cáp quang, gây ra hư hỏng cho cáp do các tác động của cơ hoặc nhiệt.


2.9 Điện áp đánh xuyên - A. Breakdown voltage


Điện áp đánh xuyên là điện áp xung đánh thủng giữa các thành phần kim loại trong lõi cáp và vỏ kim loại của cáp.


2.10 Hệ thống tiếp đất - A. Grounding system


Hệ thống tiếp đất là hệ thống bao gồm tổ tiếp đất và dây dẫn đất.


2.11 Liên kết đẳng thế - A. Equipotential bonding


Liên kết đẳng thế là sự liên kết về điện giữa các thành phần kim loại không


được cách điện bên trong nhà trạm với những thành phần kim loại từ ngoài dẫn vào. Việc liên kết có thể được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các thiết bị liên kết cân bằng thế. Liên kết này có tác dụng làm mất sự chênh lệch điện thế do dòng sét gây nên.


2.12 Mật độ sét - A. Lightning density


Mật độ sét là số lần sét đánh xuống một đơn vị diện tích mặt đất trong một năm (lấy bằng 1 km2).


2.13 Mức Keraunic - A. Keraunic level


Mức Keraunic là giá trị ngày dông trung bình trong một năm, lấy từ tổng số ngày dông trong một chu kỳ hoạt động 12 năm của mặt trời, tại một trạm quan trắc khí tượng.


2.14 Ngày dông - A. Thunder day


Ngày dông là ngày mà về đặc trưng khí tượng, người quan trắc có thể nghe rõ tiếng sấm.


2.15 Sét - A. Lightning strike, flash


Sét là hiện tượng phóng điện có tia lửa kèm theo tiếng nổ trong không khí, nó có thể xảy ra bên trong đám mây, giữa hai đám mây mang điện tích trái dấu hoặc giữa đám mây tích điện với đất. Các công trình viễn thông trong quá trình khai thác, chịu tác động của sét như sau:


- Tác động do sét đánh trực tiếp: là tác động của dòng sét đánh trực tiếp vào công trình viễn thông;


- Tác động do sét lan truyền và cảm ứng: là tác động thứ cấp của sét do các ảnh hưởng tĩnh điện, điện từ, galvanic...


2.16 Tần suất thiệt hại - A.Frequency of damage


Tần suất thiệt hại do sét là số lần sét đánh trung bình hàng năm gây thiệt hại cho công trình viễn thông.


2.17 Thiết bị bảo vệ xung - A. Surge protective device (SPD)


Thiết bị bảo vệ xung là phương tiện hạn chế quá áp đột biến và rẽ các dòng xung.


2.18 Nhà trạm viễn thông - A. Telecommunication building


Nhà trạm viễn thông là những nhà trạm trong đó có chứa các thiết bị viễn thông, bao gồm thiết bị chuyển mạch, thiết bị truyền dẫn và một số loại trang thiết bị khác.


2.19 Trở kháng truyền đạt (trở kháng ghép) của vỏ che chắn kim loại của cáp - A. Transfer (coupling) impedance of metal cable sheath


Trở kháng truyền đạt (trở kháng ghép) của vỏ che chắn kim loại của cáp là tỉ số giữa điện áp sụt từ mặt trong ra mặt ngoài vỏ che chắn kim loại của cáp trên toàn bộ dòng điện chảy trong vỏ che chắn kim loại.


2.20 Vùng chống sét - A. Lightning Protection Zone (LPZ)


Vùng chống sét là vùng được phân chia trong một khu vực trạm viễn thông, được đặc trưng bởi mức độ khắc nghiệt của trường điện từ và ảnh hưởng do sét gây nên.


2.21 Xác suất thiệt hại - A.Probability of damage


Xác suất thiệt hại do sét là xác suất một lần sét đánh gây thiệt hại cho công trình viễn thông.


3. Quy định chung


3.1 Phân cấp chống sét cho các công trình viễn thông


Tuỳ thuộc vào tầm quan trọng của công trình viễn thông, các công trình viễn thông được chia làm hai cấp chống sét như sau:


- Cấp đặc biệt: Các công trình viễn thông có tầm quan trọng đặc biệt, phục vụ thông tin quốc tế, liên tỉnh và các đầu mối trung tâm của tỉnh;


- Cấp thông thường: Các công trình viễn thông còn lại.


Ghi chú: Tiêu chuẩn này chỉ quy định tiêu chuẩn chống sét đối với công trình viễn thông cấp thông thường. Đối với công trình viễn thông cấp đặc biệt, có thể quy định tiêu chuẩn khắt khe hơn, tuỳ thuộc vào yêu cầu bảo vệ của chủ đầu tư.


3.2 Phân loại công trình viễn thông


Tuỳ thuộc vào đặc điểm lắp đặt, các công trình viễn thông được chia làm hai loại:


- Công trình viễn thông dạng tuyến: Các công trình viễn thông dạng tuyến có đặc điểm là có thể được lắp đặt qua nhiều vùng có giá trị điện trở suất của đất, mức Keraunic, đặc điểm địa hình khác nhau. Công trình viễn thông dạng tuyến bao gồm các đường cáp thông tin kim loại, cáp quang.


- Công trình viễn thông dạng điểm: Các công trình viễn thông dạng điểm có đặc điểm là được tập trung trong một khu vực đồng nhất về điện trở suất của đất, mức Keraunic và đặc điểm địa hình. Công trình viễn thông dạng điểm bao gồm các trạm viễn thông, cột cao anten vô tuyến, viba.


3.3 Phân vùng chống sét cho trạm viễn thông


Tuỳ thuộc vào đặc tính bảo vệ tự nhiên, mức độ khắc nghiệt của xung điện từ do sét gây ra và nhu cầu bảo vệ, trạm viễn thông được phân thành các vùng bảo vệ chống sét LPZ 0, LPZ 1, LPZ 2... như minh họa trên hình 3.


Đặc điểm các vùng chống sét được trình bày trong bảng 1.


Bảng 1. Phân vùng bảo vệ chống sét (LPZ)


		LPZ 0

		LPZ 1

		Các vùng tiếp theo

(LPZ2,...)



		Là vùng chứa các đối tượng không được che chắn, các trường điện từ do sét gây ra ở vùng này không bị suy hao. LPZ 0 được chia thành LPZ 0A và LPZ 0B.

		Là vùng chứa các đối tượng không bị sét đánh trực tiếp. Dòng điện trong tất cả các thành phần kim loại trong vùng này được giảm đi so với vùng LPZ 0. Trường điện từ trong vùng này có thể yếu đi phụ thuộc vào các biện pháp che chắn.

		Là các vùng được thiết lập khi có yêu cầu đặc biệt giảm nhỏ dòng dẫn cũng như cường độ trường điện từ để bảo vệ thiết bị.





Chú ý:

1. Vùng LPZ 0 được chia thành vùng LPZ 0A và LPZ 0B

LPZ 0A: Các đối tượng trong vùng nỡy chịu sét đánh trực tiếp và bởi vậy có thể phải chịu hoỡn toỡn dòng điện sét.

LPZ 0B: Các đối tượng trong vùng nỡy không chịu sét đánh trực tiếp nhưng trường điện từ do sét gây ra không bị yếu đi.

2. Các vùng LPZ 0, LPZ 1, LPZ 2 tương đương với các vùng Cat C, Cat B, Cat A theo cách phân vùng của IEEE 587.

[image: image3.png]T b

[Ier—— Tharh kit 1

ey - Rttt

3 o P21 e
i

v

Cioginie,
Vennirg

o

Luicnin 1 v DO e






Hình 3. Minh họa phân vùng chống sét LPZ tại trạm viễn thông


3.4 Cơ sở trang bị chống sét bảo vệ


Trang bị chống sét bảo vệ các công trình viễn thông phải dựa trên cơ sở đánh giá tần suất hư hỏng do sét gây ra, có chú ý đến chi phí và tầm quan trọng của công trình viễn thông, môi trường điện từ, dông sét tại khu vực xây dựng công trình viễn thông.


4. Yêu cầu kỹ thuật


4.1 Chống sét bảo vệ nhà trạm viễn thông


4.1.1 Tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với nhà trạm viễn thông phải thoả mãn biểu thức sau:


(Fd + Fa).0,8 + (Fs + Fn).0,2 ≤ 10-3
(1)


Trong đó:


Fd : Tần suất thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào nhà trạm;


Fa : Tần suất thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào vật cao lân cận có liên kết kim loại với nhà trạm;


Fs : Tần suất thiệt hại do sét đánh vào đường dây đi vào nhà trạm;


Fn : Tần suất thiệt hại do sét đánh gần nhà trạm;


Phương pháp tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với trạm viễn thông được trình bày trong phụ lục A1.


4.1.2 Để đảm bảo tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với nhà trạm viễn thông không vượt quá quy định ở mục 4.1.1, phải áp dụng các giải pháp chống sét như sau:


- Chống sét đánh trực tiếp cho nhà trạm viễn thông;


- Chống sét lan truyền và cảm ứng điện từ;


- Thực hiện cấu hình đấu nối và tiếp đất bên trong nhà trạm.


Các biện pháp bảo vệ cụ thể nhằm giảm nhỏ tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với nhà trạm viễn thông được trình bày trong phụ lục A1.


4.2 Chống sét bảo vệ cột anten viễn thông


4.2.1.Tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với cột anten viễn thông phải thoả mãn biểu thức:


F ≤ 1,25.10-2


(2)


Phương pháp tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với cột anten viễn thông được trình bày trong phụ lục A2.


4.2.2 Để đảm bảo tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với cột anten viễn thông không vượt quá quy định ở mục 4.2.1, phải áp dụng các biện pháp bảo vệ như sau:


- Lựa chọn loại cột anten có trở kháng truyền đạt nhỏ;


- Chống sét đánh trực tiếp cho cột anten.


Các biện pháp bảo vệ cụ thể nhằm giảm thiệt hại do sét gây ra đối với cột anten viễn thông được trình bày trong phụ lục A2.


4.3 Chống sét bảo vệ đường dây thông tin


4.3.1 Tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với một tuyến cáp kim loại phải thoả mãn biểu thức sau:


2,1.Fpa + 3,1(Fpb+ Fps) ≤ 1
(3)

Trong đó:


Fpa : Tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với các đoạn cáp treo; Fpb : Tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với các đoạn cáp chôn;


Fps : Tần suất thiệt hại do sét đánh vào cấu trúc mà tuyến cáp đi vào.


Tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với tuyến cáp kim loại được tính toán theo công thức trình bày trong phụ lục A3.


4.3.2 Tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với một tuyến cáp quang có thành phần kim loại phải thoả mãn biểu thức sau:


Fpa + Fpb+ Fps ≤ 0,1

(4)


Trong đó:


Fpa : Tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với các đoạn cáp treo; Fpb : Tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với các đoạn cáp chôn;


Fps : Tần suất thiệt hại do sét đánh vào cấu trúc mà tuyến cáp đi vào.


Phương pháp tính toán dự báo tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với tuyến cáp quang có thành phần kim loại được trình bày trong phụ lục A3.


4.3.3. Để đảm bảo tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với tuyến cáp kim loại và cáp quang có thành phần kim loại không vượt quá các quy định ở mục 4.3.1 và


4.3.2, phải áp dụng các biện pháp bảo vệ như sau:


- Lựa chọn môi trường lắp đặt hợp lý;


- Lựa chọn loại cáp có giá trị dòng gây hư hỏng lớn;


- Thực hiện tiếp đất cho cáp treo;


- Sử dụng các thiết bị bảo vệ xung;


- Dùng dây che chắn cho cáp chôn ngầm.


Các biện pháp bảo vệ cụ thể nhằm giảm nhỏ tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với cáp kim loại và cáp quang có thành phần kim loại được trình bày trong phụ lục A3.


PHỤ LỤC A

(Quy định)


CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN TẦN SUẤT THIỆT HẠI DO SÉT GÂY RA ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ

A.1. Phương pháp tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với nhà trạm viễn thông và các biện pháp bảo vệ


A.1.1 Phương pháp tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với khu vực nhà trạm viễn thông


Tần suất thiệt hại (F) tại một trung tâm viễn thông với mật độ sét của khu vực đặt trạm (Ng) khi xét đến hiệu quả của các biện pháp bảo vệ vốn có hoặc bổ sung, được xác định bằng công thức:


F = Ng (Ad..pd + An..pn + As.ps + Aa..pa)

(A.1.1)


Hay:


F = Fd + Fn + Fs + Fa



(A.1.2)

Trong đó:


Ng: Mật độ sét đánh tại khu vực đặt trạm, được tính tuỳ theo khu vực địa lý, công thức xem trong bảng F1, phụ lục F “Các đặc điểm khí tượng của Việt Nam".


p: Các hệ số xác suất khác nhau phụ thuộc vào các biện pháp bảo vệ hiện có nhằm làm giảm tần suất thiệt hại (F), xem mục A.1.2;


Fd = Ng.Ad.pd - Tần suất thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào nhà trạm (d);


Fn = Ng.An.pn - Tần suất thiệt hại do sét đánh xuống đất gần khu vực trạm (n);


Fs = Ng.As.ps - Tần suất thiệt hại do sét đánh vào cáp hoặc vùng lân cận cáp dẫn vào trạm (s);


Fa = Ng.Aa.pa - Tần suất thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào các vật ở gần, ví dụ cột anten có liên kết bằng kim loại với nhà trạm viễn thông (a).


Ad - Diện tích rủi ro sét đánh trực tiếp vào nhà trạm viễn thông: Ad = (9(h2 + 6ah + 6bh +ab).10-6, km2;


Trong đó:


a: Chiều rộng của nhà trạm viễn thông, m;


b: Chiều dài của nhà trạm viễn thông, m;


h: Chiều cao của nhà trạm, m.


Trong trường hợp diện tích rủi ro sét đánh trực tiếp vào cột anten che phủ một phần diện tích rủi ro sét đánh trực tiếp vào nhà trạm, diện tích Ad được giảm đi phần bị che phủ đó.


An - Diện tích rủi ro do sét đánh xuống đất cạnh nhà trạm làm tăng thế đất ảnh hưởng đến trung tâm viễn thông. An được tính bằng diện tích của một miền tạo bởi một đường cách nhà một khoảng cách d = 500 m, trừ đi diện tích rủi ro do sét đánh trực tiếp vào nhà Ad.


Nơi nào có các vật ở gần như các công trình xây dựng cao khác (ví dụ; cột anten, nhà cao tầng v.v) và các cáp dẫn vào thì diện tích An sẽ được giảm đi bởi phần diện tích rủi ro che phủ của các công trình đó, như trình bầy trên hình A1.


AS - Diện tích rủi ro do sét đánh xuống các đường cáp (thông tin, điện lực) dẫn vào trạm.Trường hợp tổng quát, cáp dẫn vào nhà trạm viễn thông gồm các loại treo và chôn, diện tích As được tính bằng công thức:

As = 2. 

[image: image4.wmf]å


=


n


1


i


i


i


d


L




Trong đó:


Li: Chiều dài của mỗi đoạn đường dây, m;


di: Khoảng cách tương ứng của mỗi đoạn, m;


- Đối với cáp treo, di = 1000 m;


- Đối với cáp ngầm, di = 250 m;


n: Số đoạn đường dây chôn ngầm hoặc treo nổi;


Aa: Diện tích rủi ro sét đánh trực tiếp vào cột anten có liên kết bằng kim loại với nhà trạm.


- Đối với cột anten có dạng tháp, diện tích Aa được tính tương tự như Ad;


- Đối với cột anten là cột trụ tròn, cột tam giác, cột tứ giác có dây co và kích thước nhỏ, Aa được tính bằng diện tích hình tròn bán kính 3h (h là chiều cao cột anten) Aa = ((3h)2 .


Các diện tích rủi ro do sét đánh vào khu vực trạm viễn thông được minh hoạ trên hình A1.


[image: image5.png]ll

Cap thing tin hosc
cap Gién I

[

T

¢







Hình A1: Mô tả các diện tích rủi ro sét đánh trực tiếp vào khu vực trạm viễn thông


Xác định các hệ số xác suất p


Mỗi hệ số xác suất p thể hiện khả năng làm giảm số thiệt hại do sét của đặc tính bảo vệ tự nhiên của công trình lắp đặt (vật liệu nhà, mạng cáp treo nổi hoặc ngầm) và các biện pháp bảo vệ cho nhà hoặc tại các giao diện cũng như các biện pháp bảo vệ khác cả bên trong và bên ngoài (các thiết bị chống sét, lưới che chắn cáp, kỹ thuật cách điện v.v). Trong thiết kế chống sét, khi áp dụng một biện pháp bảo vệ sẽ giảm nhỏ xác suất hư hỏng do sét đánh tương ứng, thể hiện qua các hệ số p.


Nếu áp dụng một vài biện pháp bảo vệ cho một đối tượng thì hệ số xác suất thực sự sẽ bằng tích các giá trị riêng rẽ, có nghĩa là:

ptt = ( pi , (với pi ≤ 1). 


Các giá trị hệ số xác suất p được trình bày trong các bảng A1.1 ÷ A1.4 (xem phần A.1.2 - Các biện pháp bảo vệ chống sét cho nhà trạm viễn thông). A.1.2. Các biện pháp bảo vệ chống sét cho nhà trạm viễn thông


Chú ý: Khi thiết kế bảo vệ chống sét cho nhà trạm viễn thông, phải lưu ý đến đặc tính bảo vệ vốn có của công trình, được thể hiện qua bảng A.1.1.


Bảng A1.1. Các trị số p cho các vật liệu làm nhà khác nhau


		Các vật liệu làm nhà, cột và tường bao xung quanh

		pd, pa, pn



		Không có tính che chắn (gỗ, gạch, bê tông không có thép gia cường)

		1



		Bê tông cốt thép có kích thước lưới chuẩn

		0,1



		Kim loại

		0,01





1. Chống sét đánh trực tiếp cho nhà trạm viễn thông


Đề phòng sét đánh trực tiếp gây hư hỏng cho trạm viễn thông, có thể áp dụng một trong các biện pháp chống sét đánh trực tiếp như sau:


- Dùng điện cực Franklin;


- Dùng hệ thống chống sét phát tiên đạo sớm;


- Dùng hệ thống phân tán năng lượng sét.


1.1 Hệ thống chống sét đánh trực tiếp dùng điện cực Franklin và hệ thống phát tiên đạo sớm phải bao gồm các thành phần cơ bản sau:


- Hệ thống điện cực thu sét;


- Hệ thống dây dẫn sét;


- Hệ thống tiếp đất;


- Kết cấu đỡ.


a) Hệ thống điện cực thu sét


- Các điện cực thu sét phải được bố trí, lắp đặt ở các vị trí sao cho nó tạo ra vùng bảo vệ che phủ hoàn toàn đối tượng cần bảo vệ. Vị trí lắp đặt của các điện cực thu sét được xác định bằng phương pháp quả cầu lăn như trình bày ở phụ lục E.


- Các điện cực thu sét Franklin có thể sử dụng các dạng: thanh, dây, mắt lưới và kết hợp.


- Có thể dùng các thành phần bằng kim loại của công trình như tấm kim loại che phủ vùng cần bảo vệ, các thành phần kim loại của cấu trúc mái, các ống, bình chứa bằng kim loại làm các điện cực thu sét Franklin “tự nhiên”, miễn là chúng thoả mãn các điều kiện sau:


+ Có tính dẫn điện liên tục bền vững;


+ Không bị bao phủ bởi các vật liệu cách điện;


+ Không gây ra các tình huống nguy hiểm khi bị thủng hay bị nung nóng do sét đánh.


- Các điện cực thu sét phát tiên đạo sớm có thể sử dụng các loại: tạo, phát ion hoặc loại tạo phát điện tử.


- Không cho phép sử dụng các điện cực thu sét dạng phát xạ để bảo vệ các công trình viễn thông.


- Các điện cực thu sét có thể có kết cấu đỡ là bản thân đối tượng cần bảo vệ; Nếu dùng kết cấu đỡ bằng cột, phải làm bằng vật liệu đảm bảo độ bền cơ học, phù hợp với điều kiện khí hậu.


b) Hệ thống dây dẫn sét


- Các dây dẫn sét phải được phân bố xung quanh chu vi của công trình cần bảo vệ sao cho khoảng cách giữa hai dây không vượt quá 30 m. Trong mọi trường hợp, cần ít nhất hai dây dẫn xuống.


- Các dây dẫn sét phải được nối với hệ thống điện cực tiếp đất.


- Các dây dẫn sét phải được lắp đặt thẳng, đứng, sao cho chúng tạo ra đường dẫn ngắn nhất, thẳng nhất xuống đất và tránh tạo ra các mạch vòng. Không lắp đặt các dây dẫn sét ở các vị trí gây nguy hiểm cho con người.


c) Hệ thống tiếp đất


- Hệ thống tiếp đất bao gồm các điện cực, dây nối các điện cực và cáp nối đất.


- Hệ thống tiếp đất phải được thiết kế và có giá trị điện trở tiếp đất theo quy định trong TCN 68 - 141: 1999.


- Phải chú ý lựa chọn dạng điện cực tiếp đất, cấu trúc bố trí các điện cực sao cho phù hợp với điều kiện địa hình thực tế nơi trang bị tiếp đất.


- Khi tính toán thiết kế hệ thống tiếp đất chống sét, phải chú ý đến đặc tính xung của điện trở tiếp đất (xem phụ lục D) và phải bảo đảm giá trị điện trở tiếp đất đối với dòng xung theo yêu cầu trong mọi trường hợp.


- Hệ thống điện cực tiếp đất phải được liên kết với các hệ thống tiếp đất khác theo quy định trong TCN 68 - 141:1999.


d) Vật liệu và kích thước vật liệu được lựa chọn làm hệ thống chống sét đánh trực tiếp phải đảm bảo sao cho hệ thống này không bị hư hỏng do ảnh hưởng điện, điện từ của dòng sét, ảnh hưởng của hiện tượng ăn mòn và các lực cơ học khác.


e) Các điện cực thu sét, dây dẫn sét phải được cố định và liên kết với nhau một cách chắc chắn, đảm bảo không bị gãy, đứt hoặc lỏng lẻo do các lực điện động hoặc các lực cơ học khác. Các mối nối phải được đảm bảo bằng các phương pháp hàn, vặn vít, lắp ghép bằng bu lông và có số lượng càng nhỏ càng tốt.


1.2. Chống sét đánh trực tiếp dùng hệ thống phân tán năng lượng sét


Hệ thống phân tán năng lượng sét phải bao gồm các thành phần cơ bản sau:


- Hệ thống điện cực tạo ion trung hoà;


- Hệ thống dây dẫn điện tích lên điện cực;


- Hệ thống tập trung điện tích cảm ứng trong đất.


Bảng A1.2. Các trị số p cho các biện pháp bảo vệ bên ngoài nhà trạm


		Các biện pháp bảo vệ bên ngoài nhà trạm

		pd



		Không có chống sét cho nhà cả bên ngoài lẫn bên trong

		1



		Trang bị hệ thống chống sét đánh trực tiếp (theo biện pháp bảo vệ 1)

		0,1





2. Chống sét lan truyền từ bên ngoài nhà trạm


Các thiết bị điện tử bên trong nhà trạm viễn thông có thể bị hư hỏng do sét lan truyền và cảm ứng qua các đường dây thông tin, điện lực bằng kim loại dẫn vào nhà trạm. Để hạn chế các ảnh hưởng đó, phải áp dụng các biện pháp sau:


2.1 Biện pháp bảo vệ đối với đường dây thông tin đi vào trạm


- Lựa chọn loại cáp viễn thông dẫn vào và đi ra khỏi nhà trạm có vỏ che chắn với trở kháng truyền đạt nhỏ hoặc cáp quang không có thành phần kim loại; vỏ che chắn cáp phải được liên kết đẳng thế theo quy định trong tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 141: 1999 “Tiếp đất cho các công trình viễn thông”.


- Lắp đặt các thiết bị bảo vệ xung trên đường dây thông tin tại giao diện dây - máy theo quy định trong TCN 68 - 174:1999.


2.2 Biện pháp bảo vệ đối với đường dây điện lực đi vào nhà trạm


- Lắp đặt thiết bị bảo vệ xung trên đường dây điện lực, nơi đường dây dẫn vào trạm theo quy định trong TCN 68 - 174:1999.


- Dùng máy biến thế hạ áp riêng để cung cấp nguồn điện cho nhà trạm.


Chú ý: Thiết bị được lựa chọn lắp đặt bảo vệ trên đường dây thông tin và điện lực phải thoả mãn các quy định trong TCN 68 - 167:1998 Thiết bị chống quá áp quá dòng do sét và đường dây tải điện.


Bảng A1.3. Các trị số p cho các biện pháp bảo vệ trên cáp dẫn vào trạm


		Các biện pháp chống sét cảm ứng

		ps, pn



		Khi cáp bên ngoài không được che chắn, không có các thiết bị chống sét

		1



		Cáp thông tin bên ngoài được che chắn, có trở kháng truyền đạt cực đại 20 (/km (f < 1 MHz) (theo biện pháp bảo vệ 2.1)

		0,5



		Cáp thông tin bên ngoài được che chắn, có trở kháng truyền đạt cực đại 5 (/km (f < 1 MHz) (theo biện pháp bảo vệ 2.1)

		0,1





		Cáp thông tin bên ngoài được che chắn, có trở kháng truyền đạt cực đại 1 (/km (f < 1 MHz) (theo biện pháp bảo vệ 2.1)

		0,01



		Lắp biến áp cách ly tại giao diện mạng hạ áp (điện áp đánh xuyên lớn hơn 20 kV) (theo biện pháp bảo vệ 2.2)

		0,1



		Lựa chọn và lắp thiết bị chống sét có phối hợp tốt với khả năng chịu đựng của thiết bị, kỹ thuật lắp đặt có chất lượng (theo biện pháp bảo vệ 2.1 và 2.2)

		0,01



		Sử dụng cáp quang phi kim loại (theo biện pháp bảo vệ 2.1)

		0





3. Chống sét lan truyền và cảm ứng bên trong nhà trạm


3.1 Liên kết đẳng thế


Thực hiện liên kết đẳng thế tại ranh giới giữa các vùng chống sét (LPZ) đối với các thành phần và hệ thống kim loại (các đường ống dẫn kim loại, các khung giá cáp, khung giá thiết bị).


3.2 Thực hiện các biện pháp che chắn bên trong nhà trạm:


- Liên kết các thành phần kim loại của toà nhà với nhau và với hệ thống chống sét đánh trực tiếp, ví dụ mái nhà, bề mặt bằng kim loại, cốt thép và các khung cửa bằng kim loại của tòa nhà.


- Dùng các loại cáp có màn chắn kim loại hoặc dẫn cáp trong ống kim loại có trở kháng thấp. Vỏ che chắn hoặc ống dẫn bằng kim loại phải được liên kết đẳng thế ở hai đầu và tại ranh giới giữa các vùng chống sét (LPZ). ống dẫn cáp phải được chia làm hai phần bằng vách ngăn bằng kim loại, một phần chứa cáp thông tin, một phần chứa cáp điện lực và các dây dẫn liên kết.


3.3 Thực hiện cấu hình đấu nối và tiếp đất trong nhà trạm viễn thông


Phải thực hiện các quy định về cấu hình đấu nối và tiếp đất bên trong nhà trạm theo tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 141: 1999 “Tiếp đất cho các công trình viễn thông”.


Bảng A1.4. Các trị số p cho các biện pháp bảo vệ bên trong nhà trạm


		Các biện pháp bảo vệ bên trong nhà trạm

		pd, pa, pn



		Thực hiện các cấu hình đấu nối và tiếp đất theo TCN 68 - 141:1999 (theo biện pháp bảo vệ 3.3)

		0,5



		áp dụng đồng thời các kỹ thuật lắp đặt bên trong nhà trạm theo các biện pháp bảo vệ 3.2 và 3.3)

		0,1





A.2. Phương pháp tính toán tần suất thiệt hại do sét đánh vào cột anten và các biện pháp bảo vệ


A.2.1 Phương pháp tính toán tần suất thiệt hại do sét đánh vào cột anten


Tần suất thiệt hại do sét đánh vào cột anten được tính bằng công thức:


FT(S) = 100Ng(C.H + h)2. exp(-9,2.10-2/ZT) . pd

(A.2.1) 

Trong đó:


Ng : Mật độ sét đánh trong khu vực, xem phụ lục G;


H : Chênh lệch trung bình giữa mức của điểm đặt cột anten và địa thế xung quanh, (xem hình A.2);


H : Chiều cao cột, (xem hình A.2);


C : Trị số được xác định bằng thực nghiệm, xét tới các đặc tính địa hình núi, có giá trị được trình bày trong bảng A.2.1.


ZT : Trở kháng truyền đạt của cột anten, có giá trị phụ thuộc tần số, được xác định bằng tỉ số điện áp sụt trên cột (giữa đỉnh và chân cột) với dòng sét chảy từ đỉnh cột đến đất. Giá trị trở kháng truyền đạt của cột anten, ZT được xác định bằng đo đạc, nếu không đo được có thể lấy giá trị gần đúng bằng điện trở một chiều của cột.


Pd : Hệ số xác suất, thể hiện hiệu quả bảo vệ của biện pháp chống sét đánh trực tiếp:


Pd = 1 nếu không có biện pháp bảo vệ chống sét đánh trực tiếp;


Pd = 1 nếu có biện pháp bảo vệ chống sét đánh trực tiếp (xem mục A.2.2).


Bảng A2.1. Các giá trị của C

[image: image6.png]Vi can cotanten

Kinoing whong ba.

et caw di i

(@ trin dioh nai it | xung quann (Khoing [ @sccocheoree | ©
knong?) | khongcorongkhong? | kneng)

Kning.

Kneng 005

Krang cu 005
@

. o1

Ko o
Knong

Kneng 02
e

@ 03

o "

g & e T g o s 2

g incs s







Hình A2. Sơ đồ xác định H và h của cột anten đặt trên núi cao


A.2.2 Các biện pháp bảo vệ cột cao anten


1. Lựa chọn loại cột anten có trở kháng truyền đạt nhỏ 

Phải lựa chọn loại cột anten có trị số trở kháng truyền đạt nhỏ trong trường hợp xây dựng cột anten trong vùng có điều kiện dông sét khắc nghiệt.


2. Chống sét đánh trực tiếp bảo vệ cột anten


Thực hiện chống sét bảo vệ cột cao anten theo hướng dẫn ở mục 1, phần A.1.2, với một số lưu ý sau:


- Khi dùng điện cực Franklin để chống sét đánh trực tiếp cho cột anten, nếu cột cao hơn 60 m, phải bổ sung thêm các điện cực tại các vị trí dọc theo thân cột, ở độ cao 30m và tại các khoảng cách 20 m tiếp theo.


- Có thể dùng thân cột bằng kim loại hoặc bê tông cốt thép thay cho dây dẫn xuống của hệ thống chống sét đánh trực tiếp, với điều kiện phải hàn nối về mặt điện khí các đốt cột với nhau qua tất cả các mặt bích cột.


- Hệ thống điện cực tiếp đất chống sét đánh trực tiếp cho cột cao anten phải tuân theo các quy định trong TCN 68-141: 1999 Tiếp đất cho các công trình viễn thông.


- Các thành phần kim loại của cột anten viễn thông phải được liên kết điện liên tục với nhau và với các thành phần vỏ kim loại của thiết bị kỹ thuật.


- Anten phải được nối với một bệ kim loại rồi nối bệ kim loại với cốt thép của cột và dây dẫn xuống của hệ thống chống sét đánh trực tiếp. 

- Cáp fiđơ dẫn từ anten xuống phải đặt trong lòng tháp và phải được tiếp đất vỏ cáp ở hai đầu.


- Cầu cáp, vỏ kim loại của cáp viễn thông, các đường ống và vỏ kim loại của cáp điện lực phải được nối với hệ thống tiếp đất chống sét ở cả hai phía nhà trạm và cột cao anten.


A.3. Tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với tuyến cáp viễn thông và các biện pháp bảo vệ


A.3.1 Tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với tuyến cáp viễn thông


Xét trường hợp tổng quát, tuyến cáp (cáp kim loại hoặc cáp quang có thành phần kim loại) bao gồm các đoạn chôn ngầm và treo, tần suất thiệt hại đối với tuyến cáp, Fp, được xác định bằng công thức:


Fp = Fpb + Fpa + Fps; (thiệt hại/năm)

(A.3.1)


Trong đó:


Fpb : Tần suất thiệt hại đối với đoạn cáp chôn ngầm; Fpa : Tần suất thiệt hại đối với đoạn cáp treo;


Fps : Tần suất thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào kết cấu nơi cáp đi vào.


1. Tính toán tần suất thiệt hại dự báo đối với đoạn cáp treo và chôn ngầm


Fpa = 2 Ng L D p(Ia) Ke 10-3 , (thiệt hại/năm)
(A.3.2)


Fpb = 2 Ng L D p(Ia) Ke Kd 10-3 , (thiệt hại/năm)
(A.3.3)


Trong đó:


L : Độ dài đường dây, (km);


p(Ia) : Hệ số xác suất dòng gây hư hỏng, được tính bằng công thức:


p(i) = 10-2 e(a-bi) với i ≥ 0


a = 4,605 và b = 0,0117 với i ≤ 20 kA


a = 5,063 và b = 0,0346 với i > 20 kA


Ke : Hệ số môi trường, (xem mục 1, phần A.3.2);


Ng : Mật độ sét, (km-2. năm-1) (xem phụ lục G);


D : Khoảng cách sét đánh, (m);


* Với cáp chôn:


D = 0,482 (()1/2 với ( ≤ 100 (.m;


D = 2,91 + 0,191 (()1/2 với 100 (.m <( < 1000 (.m;


D = 0,283 (()1/2 với ( > 1000 (.m;


* Với cáp treo:


D = 3 H, (m); H là độ cao treo cáp;


Ia : Dòng gây hư hỏng, (kA); (xem phụ lục B.1)


Kd : Hệ số hiệu chỉnh thiệt hại;


Kd = 2,5 với cáp chôn không được che chắn; Kd = 1,0 với cáp chôn được che chắn;


2. Tần suất thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào kết cấu mà cáp đi vào (Fps).


Tần suất thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào kết cấu gây ra cho cáp khi cáp đi vào được tính bằng công thức:


Fps = Ng.Ad.pIa (thiệt hại/năm);

(A.3.4)


Trong đó:


Ad: Diện tích rủi ro sét đánh vào kết cấu, được tính bằng công thức: 

Ad = (9(h2 + 6ah + 6bh + ab) 10-6, (km2);


Trong đó: ]


a = chiều dài, (m);


b = chiều rộng, (m);


c = chiều cao, (m);


pIa : Xác suất biên độ dòng sét đánh vào kết cấu tạo ra dòng điện gây hư hỏng cáp;


Ias : Dòng gây hư hỏng cáp, xem phụ lục B.2.


A.3.2 Các biện pháp bảo vệ cáp thông tin


1. Lựa chọn môi trường lắp đặt


Khi thiết kế tuyến cáp, phải chú ý xem xét, lựa chọn môi trường lắp đặt sao cho có thể lợi dụng được yếu tố che chắn sẵn có của môi trường xung quanh. Hiệu quả che chắn của môi trường được thể hiện bởi hệ số môi trường (Ke) như sau:


- Vùng đô thị có các toà nhà cao tầng (6 tầng trở lên): Ke = 0,01;


- Vùng đô thị có các toà nhà cao trung bình (3 ÷ 6 tầng): Ke = 0,1;


- Vùng ven đô có nhà cửa (1 hoặc 2 tầng): Ke = 0,5;


- Vùng nông thôn không có nhà cửa (đất bằng): Ke = 1;


- Vùng nông thôn không có nhà cửa (trên đỉnh đồi): Ke = 2;


2. Lựa chọn cáp có giá trị dòng gây hư hỏng lớn


Đối với cáp nằm trong vùng nguy hiểm và hay bị sét đánh, phải lựa chọn cáp có giá trị dòng gây hư hỏng lớn để giảm tần suất gây thiệt hại.


3. Thực hiện tiếp đất cho tuyến cáp


Thực hiện tiếp đất cho cáp treo sẽ làm tăng giá trị dòng đánh thủng vỏ của cáp, do vậy sẽ tăng giá trị dòng sét gây hư hỏng cáp nếu dòng này được xác định bằng dòng đánh thủng vỏ (xem công thức tính dòng đánh thủng vỏ cáp Is - phụ lục B.3).


- Phải thực hiện tiếp đất màn chắn kim loại của cáp treo tại hai đầu tuyến cáp và dọc theo tuyến cáp theo quy định trong TCN 68 - 141: 1999 “Tiếp đất cho các công trình viễn thông”.


- Có thể tăng số lần tiếp đất dây treo cáp (giảm nhỏ khoảng cách giữa các điểm tiếp đất) ở những vùng hay bị sét đánh.


4. Trang bị dây chống sét ngầm cho cáp chôn


Để giảm nhỏ dòng sét đánh vào cáp chôn, dùng dây chống sét ngầm bằng kim loại chôn phía trên, dọc theo tuyến cáp để thu hút một phần dòng sét. Như vậy, dây chống sét ngầm có tác dụng làm tăng dòng gây hư hỏng (Ia) và làm giảm tần suất thiệt hại. Dây chống sét ngầm phải được bố trí dọc theo toàn bộ chiều dài đoạn cáp cần được bảo vệ và kéo dài thêm một đoạn Y, với Y được tính bằng công thức:


Y ≥ 5. (()1/2 , (m) 

(A.3.5)


Trong đó:


( = Điện trở suất của đất, (.m.


Giá trị dòng gây hư hỏng mới (I’a) được tính bằng công thức:


I’a = Ia/( , (kA);


(A.3.6) 

Trong đó, ( là hệ số che chắn, xem phụ lục C.


5. Lắp đặt thiết bị bảo vệ xung


Lắp đặt thiết bị bảo vệ xung tại các điểm cáp nhập trạm để làm giảm tần suất thiệt hại Fps. Thiết bị bảo vệ xung phải được lựa chọn tuân theo quy định trong TCN 68 - 174: 1998 và TCN 68 - 167:1997. Thiết bị bảo vệ xung phải được nối giữa các dây dẫn kim loại của cáp với thanh liên kết đẳng thế (EBB) của nhà trạm.


Tại độ dài cáp chôn Lp = 5.(()1/2 (với ( là điện trở suất của đất, (.m) tính từ nhà trạm, phải lắp thêm các thiết bị bảo vệ xung giữa các dây dẫn kim loại của cáp và vỏ cáp (hoặc ống kim loại).


Việc lắp đặt thiết bị bảo vệ xung như trên sẽ làm tăng giá trị dòng đánh thủng vỏ cáp như sau:


Is = 8. Sc. (m + Rc/R) , kA;
(A.3.7)


Trong đó:


m : Số sợi kim loại trong lõi cáp;


Sc : Tiết diện ngang của dây dẫn, mm2;


Rc : Điện trở trên một đơn vị độ dài của sợi kim loại, (/km;


R : Điện trở trên một đơn vị độ dài của vỏ cáp (hoặc ống kim loại), (/km;


Giá trị dòng đánh thủng vỏ Is tăng dẫn đến dòng gây hư hỏng Ia tăng (xem phụ lục B.2).


PHỤ LỤC B

(Quy định)


XÁC ĐỊNH DÒNG GÂY HƯ HỎNG CHO CÁP KIM LOẠI VÀ CÁP QUANG CÓ THÀNH PHẦN KIM LOẠI

B.1 Xác định dòng gây hư hỏng đối với cáp chôn ngầm và cáp treo trong trường hợp sét đánh trực tiếp vào cáp


1. Dòng gây hư hỏng cho cáp kim loại, Ia, được xác định như sau:

		Ia =

		It 

		nếu It < 2Is

		(B.1)



		

		2Is

		nếu It > 2Is

		





Trong đó:


It: Dòng thử;


Is: Dòng đánh thủng vỏ (xem phần B.3);


2. Dòng gây hư hỏng cho cáp quang có thành phần kim loại, Ia, được xác định như sau:


		Ia =

		It nếu It < 2Ic và I t< 2Is; 

		(B.2)



		

		2Ic nếu 2Ic < It và 2Ic < 2Is;

		



		

		2Is nếu 2Is < It và 2Is < 2Ic

		





Trong đó:


It : Dòng thử;


Ic : Dòng điện mối nối;


Is : Dòng đánh thủng vỏ (đối với cáp quang có thành phần kim loại ở cả vỏ và lõi) (xem phần B.3).


Chú ý: - Giá trị dòng Is được xét đến trong trường hợp cáp quang có thành phần kim loại ở cả vỏ và lõi.


- Giá trị dòng It, Ic được xác định trong phòng thí nghiệm và có thể được cung cấp bởi nhà sản xuất cáp.


B.2 Xác định dòng gây hư hỏng, Ia, đối với cáp đi vào kết cấu bị sét đánh


Khi sét đánh trực tiếp vào kết cấu mà đường dây đi vào, gây hư hỏng cho cáp, dòng gây hư hỏng, Ia, được tính bằng công thức:


- Đối với cáp kim loại:


Ia = 2.n.Is

(B.3)


Trong đó:


- Đối với cáp quang:

		Ia =

		2.n.Is nếu Is < Ic;

		(B.3)



		

		

		



		

		2.n.Ic nếu Ic < Is

		





Trong đó:


n: Số đường ống và cáp kim loại đi vào kết cấu (viễn thông, điện, nước..);


B.3 Xác định dòng đánh thủng vỏ cáp, Is


B.3.1 Dòng đánh thủng vỏ cáp chôn


Dòng đánh thủng vỏ cáp kim loại hoặc cáp quang (có thành phần kim loại ở cả vỏ và lõi) chôn ngầm được tính bằng công thức sau:


Is ≈ Ub/(K.R.(1/2), kA

(B.4)

Trong đó:


K = 8 : Hệ số dạng sóng dòng sét (dạng sóng 10/350 (s), (m/()1/2;


R : Điện trở trên một đơn vị độ dài của vỏ cáp, (/km;


Ub : Điện áp đánh xuyên của cáp, V;


( : Điện trở suất của đất, (.m; 

B.3.2 Dòng đánh thủng vỏ cáp treo


Dòng đánh thủng vỏ cáp kim loại hoặc cáp quang (có thành phần kim loại ở cả vỏ và lõi) treo, có vỏ kim loại được tiếp đất, được tính bằng công thức sau:


Is ≈ Ub/(K.R.(e1/2), kA

(B.5)

Trong đó:


(e: Điện trở suất hiệu dụng của đất, (.m, được tính bằng công thức:


(e = (.D.Rg/ln(2.H/a);

(B.6)


Trong đó:


D : Khoảng cách giữa các điểm tiếp đất, m; 

H : Độ cao của cáp, m;


a : Bán kính của cáp, m;


Rg : Giá trị điện trở tiếp đất, (.m;


PHỤ LỤC C

(Quy định)


TÍNH TOÁN HỆ SỐ CHE CHẮN CỦA DÂY CHỐNG SÉT NGẦM BẢO VỆ CÁP THÔNG TIN CHÔN NGẦM

Tác dụng che chắn của dây chống sét ngầm phụ thuộc vào vị trí lắp đặt của dây chống sét ngầm và được đánh giá bằng hệ số che chắn (.


Hệ số che chắn ( được xác định bằng tỉ số các dòng điện trên vỏ cáp khi có (I’sh) và không có (Ish) dây chống sét ngầm như sau:


( = I’sh/Ish


C.1. Hệ số che chắn của một dây chống sét ngầm


Hệ số che chắn của một dây chống sét ngầm được xác định bằng biểu thức:


( = ln(x/s)/ln(x2/s.r)

(C.1) 

Trong đó (xem hình C.a):


r: Bán kính trung bình của vỏ cáp;


s: Bán kính của dây chống sét ngầm;


x: Khoảng cách giữa các trục của cáp và dây chống sét ngầm.


Bảng C.1.1 và C.1.2 cho các giá trị hệ số che chắn đối với một số kích thước dây dẫn và khoảng cách giữa dây dẫn và dây chống sét ngầm khác nhau.


Bảng C.1.1. Hệ số che chắn với r = 10 mm


		x(m)

		s = 2 mm

		s = 3 mm

		s = 5 mm

		s = 8 mm

		s = 12 mm



		0,15

		0,61

		0,59

		0,56

		0,52

		0,48



		0,25

		0,60

		0,58

		0,55

		0,52

		0,49



		0,50

		0,59

		0,57

		0,54

		0,51

		0,49



		1,00

		0,57

		0,56

		0,53

		0,51

		0,49





Bảng C.1.2. Hệ số che chắn với r = 20 mm


		x(m)

		s = 2 mm

		s = 3 mm

		s = 5 mm

		s = 8 mm

		s = 12 mm



		0,15

		0,68

		0,65

		0,62

		0,59

		0,55



		0,25

		0,65

		0,63

		0,60

		0,57

		0,54



		0,50

		0,63

		0,61

		0,59

		0,56

		0,54



		1,00

		0,61

		0,60

		0,58

		0,55

		0,53





C.2. Hệ số che chắn của nhiều dây chống sét ngầm được bố trí trên một đường tròn xung quanh cáp


C.2.1 Trường hợp dùng hai dây chống sét ngầm (xem hình C.b)


Bảng C.2.1. Hệ số che chắn của 2 dây chống sét ngầm


		x(m)

		g = 30°

		g = 45°

		g = 60°

		g = 90°



		0,15

		0,38

		0,36

		0,34

		0,33



		0,25

		0,38

		0,35

		0,34

		0,33



		0,50

		0,37

		0,35

		0,34

		0,33



		1,00

		0,37

		0,35

		0,34

		0,33





C.2.2 Trường hợp dùng ba dây chống sét ngầm, với khoảng cách x = 0,25 m (xem hình C.c)


Bảng C.2.2. Hệ số che chắn của 3 dây chống sét ngầm (x = 0,25 m)


		g = 30°

		g = 60°

		g = 90°

		g = 120°



		0,33

		0,26

		0,23

		0,22





C.2.3 Trường hợp dùng n dây chống sét ngầm bố trí đối xứng xung quanh cáp, với khoảng cách x = 0,25 m (xem hình C.d, C.e, C.f).


Bảng C.2.3. Hệ số che chắn của n dây chống sét ngầm bố trí đối xứng xung quanh cáp (với x = 0,25 m)


		n = 4

		n = 6

		n = 8



		

		

		



		0,16

		0,09

		0,06





[image: image7.png]





Hình C Bố trí dây chống sét ngầm xung quanh cáp


PHỤ LỤC D

(Tham khảo)


ĐẶC TÍNH XUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT XUNG

D1. Hệ số xung


Đặc điểm làm việc của hệ thống tiếp đất đối với dòng sét (dòng xung) khác với dòng một chiều và dòng có tần số thấp (tần số công nghiệp, âm thanh).


Nếu trị số dòng xung lớn sẽ làm xuất hiện cường độ điện trường gây đánh xuyên các phần riêng lẻ trong đất. Khi xuất hiện sự đánh xuyên, điện trở suất của đất giảm, diện tích tiếp xúc của điện cực tiếp đất tăng, do đó điện trở tiếp đất giảm.


Đối với hệ thống tiếp đất chống sét phải xét đến hiện tượng này.


D2. Điện trở tiếp đất xung đối với hệ thống tiếp đất có một điện cực được xác định bằng công thức:


Rx = (.R50

Trong đó:


R50: Điện trở tiếp đất đối với dòng điện tần số công nghiệp 50 Hz;


Rx: Điện trở tiếp đất đối với dòng xung.


D.2.1 Hệ số xung ( đối với điện cực tiếp đất dạng ống (cọc) được xác định bằng công thức:


( = ln(4(l2.E0/ Ix.() / ln(4l/d)

Trong đó:


L : Chiều dài của ống (cọc), m;


Ix : Biên độ dòng sét, A;


d : Đường kính của ống, m (Nếu là thép góc thay d = 0,95a, với a là chiều rộng thép góc);


E0 = (6 - 12) kV/cm - Giá trị trung bình cường độ điện trường đánh xuyên trong đất.


D2.2 Hệ số xung ( đối với dải (dây) tiếp đất nằm ngang được xác định bằng công thức:


( = 1 + L0.l/T1.R50

Trong đó:


L0: Điện cảm một đơn vị chiều dài của dây (dải) tiếp đất nằm ngang, được xác định như sau:


L0 = 0,2[ ln(l/b) + 1,2 ] , (H/m;


Trong đó:


B : Chiều rộng của dải;


L : Chiều dài của dải hoặc dây;


T1 : Thời gian xác lập sườn trước của dòng xung sét, (s;


R50 : Điện trở tiếp đất của dải hoặc dây ở tần số công nghiệp 50 Hz, (.


D.3 Hệ số xung ỏ phụ thuộc vào điện trở suất của đất, cường độ dòng xung, thời gian xác lập sườn trước của xung và dạng kết cấu của hệ thống tiếp đất. Hệ số xung dùng để tính toán tiếp đất chống sét bảo vệ thiết bị thông tin được trình bày ở các bảng D.1 và D.2


Bảng D.1. Hệ số xung của một ống hoặc cọc tiếp đất dài (2-3) m


		Điện trở suất của đất, ((.m)

		Hệ số ỏ khi dòng điện qua thiết bị tiếp đất có giá trị, kA



		

		5

		10

		20

		40



		100


500


1000

		0,85 ÷ 0,90


0,6 ÷ 0,70


0,45 ÷ 0,55

		0,75 ÷ 0,855


0,50 ÷ 0,60


0,35 ÷ 0,45

		0,6 ÷ 0,75


0,35 ÷ 0,45


0,25 ÷ 0,30

		0,50 ÷ 0,60


0,25 ÷ 0,30





Bảng D.2. Hệ số xung của một dải (hoặc dây) tiếp đất nằm ngang có chiều rộng (20 - 40) mm, với sườn trước của sóng xung T1 = (3 - 6)(s.


		Điện trở suất của đất, ((.m)

		Chiều dài tiếp đất, (m)

		Hệ số xung ( khi dòng điện qua thiết bị tiếp đất có giá trị, (kA)



		

		

		10

		20

		40



		100

		5

		0,75

		0,65

		0,40



		

		20

		1,15

		1,05

		0,95



		500

		5

		0,55

		0,45

		0,30



		

		30

		1,00

		0,90

		0,80



		1000

		10

		0,55

		0,45

		0,35



		

		60

		1,15

		1,10

		0,95





D.4 Điện trở tiếp đất xung đối với hệ thống tiếp đất có nhiều điện cực


D.4.1 Điện trở tiếp đất xung của hệ thống tiếp đất gồm nhiều ống được nối với nhau bằng dây hoặc dải cách ly với đất, được xác định bằng công thức:


Rx = Rô. (1/n. (1

Trong đó:


Rx : Điện trở tiếp đất tổng đối với dòng xung;


Rô : Điện trở tiếp đất của một ống;


(1 : Hệ số xung đối với ống tiếp đất;


(1 : Hệ số sử dụng đối với ống tiếp đất.


D.4.2 Điện trở tiếp đất xung của hệ thống tiếp đất gồm nhiều ống được nối với nhau bằng dây (dải) không cách ly (tiếp xúc trực tiếp) với đất, được xác định bằng công thức:


Rx = Rô.Rd.(1.(2/((1.Rô.(2 + (2.Rd.(1.n)


Các hệ số xung của ống (cọc) (1 và của dây nối (2 được trình bày trong bảng D.3.


Bảng D.3. Hệ số xung của ống (1 và dây nối (1

		Loại tiếp đất

		Chiều dài tiếp đất, m

		Hệ số xung

		Hệ số xung với điện trở suất của đất, (.m



		

		

		

		≤ 50

		50 ÷100

		100 ÷ 300

		300 ÷ 500

		500 ÷1000



		Ống (cọc)

		2 ÷ 3

		(1

		1

		0,8

		0,6

		0,4

		0,35



		Dây (dải) nối các ống

		5 ÷ 10

		(2

		1

		0,9

		0,7

		0,5

		0,4





D.5 Tiếp đất dạng lưới


Trong bảng D.4 trình bày các số liệu hệ số xung dùng để tính toán tiếp đất dạng lưới có các mắt lưới [(5 x 5) ÷ (15 x 15)] m2 với biên độ dòng sét lớn hơn 10 kA.


Trong bảng D.5 trình bày các số liệu của hệ thống tiếp đất dạng lưới, có các mắt lưới khác nhau, với biên độ dòng sét nhỏ hơn 10 kA và dòng sét đi vào lưới tiếp đất ở những chỗ khác nhau.


Bảng D.4. Hệ số xung của tiếp đất dạng lưới


		( , (.m

		Hệ số xung (, với đường kính của vòng tròn (m) có diện tích tương đương với lưới tiếp đất và chỗ dòng điện vào thiết bị tiếp đất



		

		20

		40

		70

		100



		

		Tâm

		Mép

		Tâm

		Mép

		Tâm

		Mép

		Tâm

		Mép



		100

		0,7

		1,30

		1,45

		2,70

		1,80

		3,5

		-

		-



		1000

		0,5

		0,55

		0,65

		0,85

		0,80

		1,0

		0,75

		1,3



		2000

		-

		-

		-

		-

		0,75

		0,9

		0,80

		1,2



		5000

		-

		-

		-

		-

		0,70

		0,9

		0,75

		1,2





Bảng D.5. Các số liệu của hệ thống tiếp đất dạng lưới


		Cỡ của hệ thống tiếp đất, m2

		( , (.m

		Chỗ dòng sét vào lưới

		Ix (kA)

		Rx (()

		R50 (()

		(



		Lưới 20 x 20


Mắt lưới 10 x 10

		100

		Góc

		9,7

		2,74

		2,1

		1,30



		

		

		Tâm

		8,8

		1,47

		2,1

		0,70



		

		1500

		Góc

		4,2

		15,2

		28,2

		0,54



		

		

		Tâm

		4,3

		14,1

		28,2

		0,50



		Lưới 40 x 20


Mắt lưới 10 x 10

		1500

		Giữa của cạnh dài phía ngoài

		4,6

		14,2

		24,8

		0,57



		Lưới 30 x 30


Mắt lưới 10 x 10

		1500

		Góc

		4,7

		10,8

		18,6

		0,58



		

		100

		Góc

		10,5

		2,6

		0,91

		2,85



		Lưới 40 x 40

		

		Tâm

		9,8

		1,5

		0,91

		1,65



		Mắt lưới 10 x 10

		1500

		Góc

		4,8

		11,3

		13,1

		0,86



		

		

		Tâm

		4,9

		8,1

		13,1

		0,62



		Lưới 60 x 60

		100

		Góc

		10,0

		3,12

		0,8

		3,9



		Mắt lưới 10 x 10

		

		Tâm

		9,8

		1,6

		0,8

		2,0



		Chú thích: 

Rx: Điện trở tiếp đất tổng đối với dòng xung; 


R50 : Điện trở tiếp đất ở tần số 50 Hz.





PHỤ LỤC E

(Tham khảo)


XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP ĐẶT ĐIỆN CỰC THU SÉT THEO PHƯƠNG PHÁP QUẢ CẦU LĂN

Để xác định các vị trí sét có thể đánh vào công trình, người ta dùng phương pháp quả cầu lăn. Theo phương pháp này, điện cực thu sét phải đặt ở vị trí sao cho không có điểm nào của đối tượng cần bảo vệ chạm vào một quả cầu lăn bán kính R lăn trên mặt đất, xung quanh và lên trên đỉnh công trình theo tất cả các hướng có thể.


Vùng bảo vệ của một điện cực thu sét được thể hiện trong hình E.1.


[image: image8.png]cnaien
D vimg biove
R Khosng.







Hình E.1 Vùng bảo vệ của điện cực thu sét theo phương pháp quả cầu lăn


Giữa khoảng cách phóng điện và dòng điện có mối quan hệ như sau:


Trong đó:


R = k. Is0,8, m


Is: Cường độ dòng điện sét, kA; 

R: Khoảng cách phóng điện, m;


K: Hệ số, có giá trị (6,7÷10).


Khi phương pháp quả cầu lăn được áp dụng trên bản vẽ, công trình phải được xét từ tất cả các hướng để đảm bảo không có điểm nào của công trình nằm ngoài vùng được bảo vệ, một điều thường bị bỏ qua nếu chỉ xem xét hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của công trình.


PHỤ LỤC F

(Tham khảo)


ĐẶC ĐIỂM DÔNG SÉT CỦA VIỆT NAM

Bảng F.1. Mật độ sét tại các khu vực của Việt Nam


		Đặc tính dông sét

		Khu vực đồng bằng ven biển miền Bắc


(A)

		Khu vực miền núi trung du miền Bắc


(B)

		Khu vực cao nguyên miền Trung

(C)

		Khu vực ven biển miền Trung


(D)

		Khu vực đồng bằng miền Nam


(E)



		Mật độ sét, Ng (lần/km2.năm)

		0,1215.Td

		0,105.Td

		0,06.Td

		0,0609.Td

		0,063.Td





Bảng F.2. Số giờ và ngày dông trung bình trong năm ở một số địa phương của Việt Nam


		TT

		Tên đài trạm

		Tỉnh/thành phố

		Giờ dông

TB năm

		Ngày dông

TB (Td)

		K



		1

2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20

		Miền Bắc


Bắc Kạn


Bắc Hà


Bạch Long Vĩ


Bắc Mê


Bắc Sơn


Bái Thượng


Bãi Cháy


Bảo Hà


Bảo Hạc


Cao Bằng


Chợ Rã


Cò Nòi


Con Cuông


Cửa Rào


Đại Từ


Điện Biên


Đồng Hới


Hà Giang


Hà Nam


Đình Lập

		Bắc Kạn


Lào Cai


Hải Phòng


Hà Giang


Lạng Sơn


Thanh Hoá


Quảng Ninh


Lào Cai


Cao Bằng


Cao Bằng


Bắc Kạn


Sơn La


Nghệ An


Nghệ An


Thái Nguyên


Lai Châu


Quảng Bình


Hà Giang


Hà Nam


Lạng Sơn

		369


272


181


213


173


268


248


317


143


265


288


334


298


248


318


285


222


417


322


182

		89


79


56


60


60


74


92


74


53


91


75


89


95


82


85


96


73


101


86


67

		4,14


5,43


3,23


3,55


2,88


3,62


2,69


4,28


2,69


2,91


3,84


3,75


4,18


3,02


3,73


2,79


3,04


4,13


3,74


2,71



		21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59

		Hà Tĩnh


Hàm Yên


Hải Dương


Hoàng Su Phì


Hồi Xuân


Hòn Dấu


Hưng Yên


Hương Khê


Kim Cương


Kỳ Anh


Lạc Sơn


Lai Châu


Láng


Lạng Sơn


Lào Cai


Lục Ngạn


Mai Châu


Mộc Châu


Móng Cái


Mù Căng Chải


Mường Khương


Mường Tè


Nam Định


Ngân Sơn


Nho Quan


Ninh Bình


Phố Bảng


Phong Thổ


Phủ Liễn


Phù Yên


Phú Hộ


Quỳnh Châu


Quỳnh Lưu


Quỳnh Nhai


Sa Pa


Sông Mã


Sông Đông


Sơn La


Sơn Tây

		Hà Tĩnh


Tuyên Quang


Hải Dương


Hà Giang


Thanh Hoá


Hải Phòng


Hưng Yên


Hà Tĩnh


Hà Tĩnh


Hà Tĩnh


Hoà Bình


Lai Châu


Hà Nội


Lạng Sơn


Lào Cai


Bắc Giang


Hoà Bình


Sơn La


Quảng Ninh


Yên Bái


Lào Cai


Lai Châu


Nam Định


Bắc Cạn


Ninh Bình


Ninh Bình


Hà Giang


Lai Châu


Hải Phòng


Sơn La


Phú Thọ


Nghệ An


Nghệ An


Sơn La


Lao Cai


Sơn La


Bắc Giang


Sơn La


Hà Tây

		281


290


233


214


283


275


287


355


251


220


368


223


262


276


302


293


380


278


436


255


148


368


190


255


281


171


248


320


360


328


315


409


323


171


204


199


311


304


326

		91


84


71


70


103


65


83


102


84


70


103


106


89


80


118


84


102


90


83


87


48


93


72


69


100


68


72


84


83


88


92


112


91


66


74


74


79


97


72

		3,08


3,45


3,35


3,06


3,38


4,23


3,45


3,48


2,98


3,15


3,57


2,10


2,94


3,10


2,55


3,48


3,72


3,18


5,25


2,93


3,08


3,95


2,64


3,70


2,81


2,52


3,44


3,81


4,34


3,73


3,42


3,65


3,54


2,59


2,76


2,69


3,93


3,13


3,13



		60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97

		Sìn Hồ


Tam Đảo


Tam Đường


Tây Hiếu


Thái Bình


Thái Nguyên


Thanh Hoá


Thất Khê


Thuận Châu


Tiên Yên


Trùng Khánh


Tuần Giáo


Tủa Chùa


Tuyên Quang


Văn Chấn


Văn Lý


Vinh


Vĩnh Yên


Việt Trì


Yên Bái


Yên Châu


Cửa Ông


Miền Nam


A Lưới


Bảo Lộc


Bến Tre


Biên Hoà


Buôn Mê Thuột


Cà Mau


Cam Ranh


Càng Long


Đồng Tháp


Cần Thơ


Côn Đảo


Đà Lạt


Đà Nẵng


Huế


KonTum


Mơ Rắc

		Lai Châu


Vĩnh Phú


Lao Cai


Nghệ An


Thái Bình


Thái Nguyên


Thanh Hoá


Lạng Sơn


Sơn La


Quảng Ninh


Cao Bằng


Lai Châu


Lai Châu


Tuyên Quang


Yên Bái


Nam Định


Nghệ An


Vĩnh Phúc


Phú Thọ


Yên Bái


Sơn La


Quảng Ninh


Thừa Thiên-Huế


Lâm Đồng


Bến Tre


Đồng Nai


Đắk Lắk


Cà Mau


Khánh Hoà


Trà Vinh


Đồng Tháp


Cần Thơ


Bà Rịa - Vũng Tàu


Lâm Đồng


Đà Nẵng


Thừa Thiên - Huế


KonTum


Đắk Lắk

		219


217


193


269


150


329


298


166


161


355


282


255


64


307


399


333


221


207


285


251


177


151


489


-


-


-


260


256


55


289


397


207


231


-


144


200


163


214

		80


74


64


81


88


87


89


59


66


84


84


91


35


96


90


76


83


78


89


80


76


50


125


95


-


44


116


123


40


135


111


90


78


90


73


87


70


94

		2,73


2,93


3,01


3,31


1,70


3,78


3,35


2,81


2,43


4,22


3,36


2,80


1,82


3,20


3,77


4,38


2,90


2,65


3,20


3,13


2,32


3,02


3,91


-


-


-


2,24


2,08


1,38


2,14


3,58


2,30


2,96


-


2,25


2,29


2,32


2,27



		98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114

		Miền Tây


Mỹ Tho


Nam Đông


Nha Trang


Phan Thiết


Phú Quốc


Phước Long


Plâyku


Quảng Ninh


Quy Nhơn


Rạch Giá


Sóc Trăng


Tân Sơn Nhất


Tây Ninh


Trà Mi


Tuy Hoà


Vũng Tàu

		Phú Yên


Tiền Giang


Thừa Thiên-Huế


Khánh Hoà


Bình Thuận


Kiên Giang


Bình Phước


Gia Lai


Quảng Ngãi


Bình Định


Kiên Giang


Sóc Trăng


TP. Hồ Chí Minh


Tây Ninh


Quảng Nam


Phú Yên


Bà Rịa-Vũng Tàu

		191


309


430


86,75


154,75


234,50


261,50


206


166,75


101,25


212,50


196,50


192,50


263,25


325


77,75


312

		91


118


141


55


71


.107


116


94


102


57


119


98


122


105


131


57


93

		2,10


2,62


3,04


1,57


2,17


2,19


2,25


2,19


1,63


1,77


1,78


2,00


1,57


2,50


2,48


1,36


2,27





Bảng F.3. Sự phân bố các đặc tính chính của sét mặt đất


		TT

		Đặc tính sét

		Tỷ lệ phần trăm các khả năng trị số đặc tính có thể xảy ra lớn hơn giá trị sau đây

		Đơn vị



		1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

		

		99

		90

		75

		50

		25

		10

		1

		



		

		Số sét lặp


Khoảng thời gian giữa các sét


Dòng sét thứ nhất, Imax


Biên độ dòng sét tiếp theo


Độ dốc sét thứ nhất, (dI/dt)


Độ dốc sét tiếp theo, (dI/dt)


Tổng điện tích đưa xuống


Điện tích dòng một chiều


Dòng một chiều


Tổng thời gian kéo dài của sét

		1


10


5


3


6


6


1


6


30


50

		1


25


12


6


10


15


3


10


50


10

		2


35


20


10


15


25


6


20


80


250

		3


55


30


15


25


45


15


30


100


400

		5


90


50


20


30


80


40


40


150


600

		7


150


80


30


40


100


70


70


200


900

		12


400


130


40


70


200


200


100


400


1500

		ms


kA


kA


GA/s


GA/s


C


C


A


ms





PHỤ LỤC G

(Tham khảo)


CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TẦN SUẤT THIỆT HẠI CHO PHÉP DO SÉT GÂY RA ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

Tiêu chuẩn về giá trị tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với công trình viễn thông được xác định trên nguyên tắc đảm bảo rủi ro thiệt hại do sét ở mức chấp nhận được. Mức này do chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng quyết định. Rủi ro thiệt hại (R) do sét gây ra đối với công trình viễn thông là tổn thất trung bình hàng năm có thể có đối với công trình viễn thông so với toàn bộ giá trị công trình và phụ thuộc vào tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với công trình. Do vậy, mục đích của việc trang bị bảo vệ chống sét là làm giảm tần suất thiệt hại sao cho rủi ro thiệt hại ở mức chấp nhận được.


G.1 Rủi ro thiệt hại do sét gây ra đối với nhà trạm viễn thông


Rủi ro thiệt hại (R) do sét gây ra đối với nhà trạm viễn thông là tổn thất (mất mát) trung bình hàng năm có thể có trong nhà trạm viễn thông, được tính bằng công thức:


R = ( Fi.(i

(G.1)


Trong đó:


Fi: Tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với nhà trạm, do các nguyên nhân sét đánh trực tiếp vào nhà trạm, vào cột anten kề bên, do sét đánh gần, sét lan truyền qua các đường dây đi vào nhà trạm;


(i: Các trọng số, thể hiện mức độ mất mát, tổn thất trong một lần thiệt hại do sét gây ra đối với nhà trạm.


- Xét rủi ro thiệt hại vật lý (thiệt hại phần cứng của thiết bị trong nhà trạm):


( = 0,8 đối với thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào nhà trạm hoặc cột anten kề bên;


( = 0,2 đối với thiệt hại do sét đánh gần nhà trạm hoặc vào các đường dây đi vào nhà trạm.


Do vậy, rủi ro thiệt hại vật lý được tính như sau:


Rphần cứng = (Fd + Fa).0,8 + (Fs + Fn).0,2

(G.2)


- Xét rủi ro thiệt hại dịch vụ (thiệt hại do gián đoạn dịch vụ):


( = 24/8760 ≈ 2,74.10-3 với giả thiết toàn bộ các đường dây bị mất liên lạc hoàn toàn trong 24 giờ.


Do vậy, rủi ro thiệt hại dịch vụ được tính như sau:


Rdịch vụ = F. 2,74.10-3 , với F = Fd + Fa + Fs + Fn
(G.3) 

Mức rủi ro thiệt hại chấp nhận được quy định như sau:


Rphần cứng = 10-3; 

Rdịch vụ = 10-4;


Có nghĩa là, rủi ro thiệt hại về giá trị phần cứng không được vượt quá 1/1000 toàn bộ giá trị của công trình (xét về mặt thiết bị). Đồng thời, rủi ro thiệt hại về dịch vụ (thời gian gián đoạn dịch vụ) không được vượt quá 1/10000 tổng số thời gian cần phục vụ.


Do vậy, phải bảo vệ chống sét để giảm nhỏ tần suất thiệt hại sao cho rủi ro thiệt hại phải nhỏ hơn hoặc bằng mức chấp nhận được, nghĩa là:


		

		(Fd + Fa).0,8 + (Fs + Fn).0,2 ≤ 10-3;

		(G.4)



		và:

		F. 2,74.10-3 ≤ 10-4

		(G.5)





Từ hai biểu thức trên, có thể thấy rằng điều kiện về rủi ro thiệt hại dịch vụ được thoả mãn nếu thoả mãn điều kiện về rủi ro thiệt hại vật lý. Vậy, tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với nhà trạm viễn thông cần thoả mãn biểu thức G.4.


Chú ý: Rủi ro thiệt hại do sét gây ra đối với cột cao anten được xác định theo phương pháp tương tự như đối với nhà trạm viễn thông, nhưng chỉ xét rủi ro thiệt hại do sét đánh trực tiếp:


Rphần cứng = F.0,8;


G.2 Tính toán rủi ro thiệt hại do sét gây ra đối với cáp thông tin


Rủi ro thiệt hại (Rp) do sét gây ra đối với cáp thông tin là tổn thất (mất mát) dịch vụ hàng năm do sét đánh trực tiếp. Rủi ro thiệt hại được tính bằng công thức:


Rp = Fpa.(a + Fpb.(b + Fps.( s

(G.6)

Trong đó:


(a : Lượng tổn thất dịch vụ trong một lần thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào cáp treo;


(b : Lượng tổn thất dịch vụ trong một lần thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào cáp chôn ngầm;


(s : Lượng tổn thất dịch vụ trong một lần thiệt hại do sét đánh trực tiếp vào kết cấu mà cáp đi vào.


Mục đích của việc bảo vệ chống sét là làm giảm tần suất thiệt hại sao cho rủi ro thiệt hại ở mức chấp nhận được.


1. Rủi ro thiệt hại do sét gây ra đối với tuyến cáp kim loại:


Đối với tuyến cáp kim loại:


(a = 2,1. 10-3;


(b = 3,1. 10-3;


(s = 3,1. 10-3 .


Do vậy:


Rp = Fpa. 2,1. 10-3 + Fps. 3,1. 10-3 ;
(G.7)


Mức rủi ro thiệt hại chấp nhận được đối với tuyến cáp kim loại, Rt, được quy định bằng 10-3. Do vậy, phải bảo vệ chống sét để giảm nhỏ tần suất thiệt hại sao cho rủi ro thiệt hại phải nhỏ hơn hoặc bằng mức chấp nhận được, nghĩa là:


Fpa. 2,1. 10-3 + Fpb. 3,1. 10-3 + Fps. 3,1. 10-3 = 10-3;
(G.8)


hay:


Fpa. 2,1+ Fpb.3,1+ Fps.3,1 = 1;

(G.9)


2. Rủi ro thiệt hại do sét gây ra đối với tuyến cáp quang:


Đối với tuyến cáp quang:


( = (a = (b = (s = 10-3;


Do vậy:


Rp = (Fpa+ Fpb+ Fps). 10-3;

(G.10)


Mức rủi ro thiệt hại chấp nhận được đối với tuyến cáp quang, Rt, được quy định bằng 10-4. Do vậy, phải bảo vệ chống sét để giảm nhỏ tần suất thiệt hại sao cho rủi ro thiệt hại phải nhỏ hơn hoặc bằng mức chấp nhận được, nghĩa là:


(Fpa+ Fpb+ Fps). 10-3 = 10-4;

(G.11)


hay:


F = Fpa+ Fpb+ Fps = 10-1


(G.12)


PHỤ LỤC H

(Tham khảo)


CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CỦA CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG (CTVT)

		Stt

		Nội dung thực hiện

		Văn bản áp dụng



		1

		Đánh giá khả năng chống quá áp quá dòng do sét của bản thân thiết bị và đường dây thông tin.

		TCN 68 - 140:1995



		2

		Đánh giá các biện pháp bảo vệ chống sét hiện có của CTVT.

		TCN 68 - 174:1998



		3

		Đánh giá hệ thống tiếp đất và/hoặc cấu hình đấu nối của CTVT.

		TCN 68 - 141:1999



		4

		Đánh giá mức độ trang thiết bị bảo vệ và khả năng chống quá áp quá dòng của thiết bị bảo vệ CTVT.

		TCN 68 - 174:1998 & TCN 68 - 167:1997



		5

		Tính toán kiểm tra tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với CTVT, so sánh với tiêu chuẩn.

		TCN 68 - 135: 2001


“Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông”





PHỤ LỤC I

(Tham khảo)


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ITU - T


The protection of telecommunication and equipment against lightning discharges - ITU, 1974 and 1978.


2. ITU - T, Recommendation K. 39


Risk assessment of damages to telecommunication sites due to lightning discharges - 10/1996.


3. ITU - T, Recommendation K. 40 Protection against LEMP in telecommunication centers - 10/1996.


4. ITU - T, Recommendation K. 25 Protection of optical fibre cables - 11/1999


5. ITU - T, Recommendation K. 47 (draft version) Protection of telecommunication lines using metallic conductors against direct lightning discharges - 09/ 2000.


6. NZS/ AS 1768 - 1991 New Zeland/Australian Standard 


Lightning Protection.


7. IEC 1024 - 1 - 1 Protection of structures against lightning


Part 1: General principles


Section 1: Guide A - Selection of protection levels for lightning protection systems.


8. TCN68 - 135: 1995 Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Tổng cục Bưu điện, năm 1995.


9. TCN68 - 141: 1999 Tiếp đất cho các công trình viễn thông - Tổng cục Bưu điện, năm 1999.


































































_1291553929.unknown




