	BỘ CÔNG NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 3284/QĐ-TCCB
	Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1996


QUYẾT ĐỊNH 
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ "Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng" ban hành kèm theo Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 1269 BXD/VKTM ngày 30/9/1996 của Bộ Xây dựng thỏa thuận ban hành Định mức dự toán chuyên ngành Lắp đặt trạm biến áp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này tập "Định mức dự toán chuyên ngành Lắp đặt trạm biến áp".

Điều 2: Tập Định mức này là áp dụng thống nhất trong cả nước làm căn cứ lập đơn giá cho công tác Lắp đặt trạm biến áp.

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tổ chức theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc áp dụng định mức này. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa phù hợp thì phản ánh kịp thời cho Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng cùng xem xét điều chỉnh.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

	 
Nơi nhận:
Như điều 3,
Lưu VP, Vụ KH&ĐT.
	K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
THỨ TRƯỞNG 




Nguyễn Đức Phan


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Dinh Muc




_1384235299.doc
HƯỚNG DẪN VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

I- Thuyết minh:


1. Định mức dự toán lắp đặt thiết bị và phụ kiện của trạm biến áp có cấp điện áp từ 6KV đến 500KV, (sau đây gọi tắt là định mức dự toán lắp đặt trạm biến áp) là định mức hao phí cần thiết về vật liệu, ngày công lao động, ca xe máy thi công để thực hiện và hoàn thành lắp đặt thiết bị, đưa vào sử dụng và được tính theo đơn vị khối lượng thiết bị, phụ kiện phù hợp. Định mức được xác định cho các loại thiết bị, phụ kiện của trạm biến áp. Mỗi định mức dự toán được trình bày tóm tắt nội dung công việc chủ yếu để thực hiện lắp đặt theo yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, điều kiện lắp đặt phổ biến và biện pháp thi công phù hợp, trong định mức dự toán đã tính đến công tác vận chuyển thiết bị, phụ kiện cự ly vận chuyển bình quân là 30m, trường hợp phải vận chuyển  xa hơn thì được tính thêm chi phí vận chuyển ngoài cự ly quy định trên. Trường hợp lắp đặt thiết bị trong điều kiện đặc biệt cần nghiên cứu trình duyệt điều chỉnh bổ sung khi cần thiết.


2. Tập định mức dự toán được chia thành các chương:


- Chương I: Lắp đặt máy biến áp, máy điện điện áp và máy biến dòng điện.


- Chương II: Lắp đặt máy cắt và thiết bị khác


- Chương III: Lắp đặt hệ thống cáp dẫn điện


- Chương IV: Kéo rải dây cáp điện trần, lắp đặt các lọai sứ và phụ kiện


- Chương V: Lắp đặt các loại tủ điện, đèn bảo vệ, tổ hợp và lắp đặt kết cấu thép. Lắp dựng cột xà trong trạm.


II- Hướng dẫn áp dụng:


1. Áp dụng định mức lắp đặt thiết bị, trạm biến áp cần nghiên cứu thiết kế công nghệ và danh mục thiết bị; phụ kiện có phân tích lắp đặt đơn chiếc và khối lượng đã được tổ hợp trước khi lắp đặt để xác định khối lượng công tác lắp đặt cho phù hợp với danh mục định mức, đơn giá lắp đặt tránh sự thiếu sót cũng như trùng lặp khi xác định khối lượng lắp đặt.


2. Áp dụng định mức lắp đặt cáp điện ở những điều kiện thi công: (trong tuy nen, trong ống, treo cáp trên dây, mương đất...): tính theo trọng lượng một mét cáp, vì vậy khi lập dự toán cần căn cứ vào chủng loại cáp và trọng lượng m cáp của mỗi loại để tính toán cho phù hợp.


3. Hao hụt vật liệu chính áp dụng theo định mức hao hụt tại văn bản số 382/BXD-VKT ngày 28/3/1994 của Bộ Xây dựng hoặc các quy định trong định mức chuyên ngành.


Chương I


010.100 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP, MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP VÀ MÁY DÒNG ĐIỆN TỪ 6KV ĐẾN 500KV

+ Nội dung công việc:


- Chuẩn bị, mặt bằng, dụng cụ thi công vệ sinh thiết bị và phụ kiện máy biến áp


- Lắp đặt phụ kiện máy biến áp (máy biến áp, sứ, cánh tỏa nhiệt, quạt gió, tủ bảng điện).


- Đối với máy ≤110KV hao phí vận chuyển máy đã được tính trong phạm vi 30m


- Đối với máy biến áp >110KV đã được đưa lên bệ và căn chỉnh.


010.100- LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 220KV VÀ 500KV

Đơn vị tính: 1 máy

		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại máy biến áp



		

		

		

		

		500/225/35


(150MVA)

		500/225/35


(100MVA)

		220/110/35


(250MVA)

		220/110/35


(125MVA)

		220/110/35


(60MVA)



		010.10

		Lắp đặt máy biến áp 500/225/35

		1. Vật liệu


- Que hàn điện d4


- Cồn công nghiệp

		Kg


-

		2,80


1,90

		2,2


1,7

		1,8


1,1

		1,4


0,8

		0,9


0,6



		010.11

		Lắp đặt máy biến áp 220/110/35

		- Gôm lắc


- Xăng A70

		-


-

		0,70


9,70

		0,4


7,4

		0,4


5,4

		0,3


4,3

		0,2


3,2



		

		

		- Sơn màu 

		-

		1,40

		1,2

		0,8

		0,6

		0,2



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		11,00

		9,0

		6,0

		5,0

		3,0



		

		

		- Băng vải nhựa 5m

		Cuộn

		10,00

		7,5

		5,5

		4,0

		3,0



		

		

		- Vải trắng mộc

		m

		7,20

		5,4

		5,4

		4,0

		3,0



		

		

		- Sơn chống rỉ

		-

		0,70

		0,4

		0,4

		0,4

		0,3



		

		

		- Mỡ YC

		-

		1,80

		1,0

		1,0

		0,7

		0,5



		

		

		- Dây thép mạ D=2

		-

		8,20

		8,0

		5,0

		4,0

		2,5



		

		

		- Giẻ lau

		-

		10,00

		10,0

		7,5

		4,5

		3,5



		

		

		- Gỗ nhóm IV

		m3

		1,00

		1,0

		0,6

		0,2

		0,2



		

		

		- Amiăng tấm

		Kg

		10,00

		10,0

		6,0

		2,5

		2,5



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4, 0/7

		Công

		688,00

		496,00

		468,00

		382,00

		200,00



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14 Kw

		-

		1,13

		0,75

		0,75

		0,33

		0,22



		

		

		- Cẩu 10 tấn

		-

		1,78

		1,68

		1,68

		1,10

		0,68



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		-

		0,92

		0,5

		0,5

		0,50

		0,20





010.200- LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 110KV 


Đơn vị tính: 1 máy


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại máy biến áp



		

		

		

		

		110/35/11


(60MVA)

		110/35/11


(40MVA)

		110/35/11


(25MVA)

		110/35/11


(16MVA)

		110/35/11


(11MVA)



		010.20

		Lắp đặt máy biến áp 110/35/11

		1. Vật liệu


- Que hàn điện d4


- Cồn công nghiệp

		Kg


-

		1,80


1,10

		1,3


0,8

		1,1


0,6

		0,9


0,5

		0,7


0,4



		

		

		- Gôm lắc


- Xăng A70

		-


-

		0,40


5,40

		0,3


4,1

		0,2


3,3

		0,2


2,6

		0,2


2,0



		

		

		- Sơn màu 

		-

		0,80

		0,6

		0,5

		0,4

		0,3



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		6,00

		4,5

		3,6

		2,9

		2,3



		

		

		- Băng vải nhựa 5m

		Cuộn

		5,50

		4,1

		3,3

		2,6

		2,0



		

		

		- Vải trắng mộc

		m

		5,40

		4,0

		3,2

		2,5

		2,0



		

		

		- Sơn chống rỉ

		-

		0,40

		0,3

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		- Mỡ YC

		-

		1,00

		0,8

		0,6

		0,5

		0,4



		

		

		- Dây thép mạ D=2

		-

		8,20

		6,6

		5,3

		2,5

		2,0



		

		

		- Giẻ lau

		-

		7,50

		6,0

		4,8

		2,0

		1,6



		

		

		- Gỗ nhóm IV

		m3

		0,60

		0,4

		0,3

		0,2

		0,2



		

		

		- Amiăng tấm

		Kg

		6,00

		4,8

		3,8

		2,5

		2,0



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4, 0/7

		Công

		119,00

		93,00

		74,0

		66,00

		63,0



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14 Kw

		-

		0,45

		0,36

		0,28

		0,2

		0,17



		

		

		- Cẩu 10 tấn

		-

		0,68

		0,68

		0,68

		

		



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		-

		0,20

		0,20

		0,20

		0,2

		0,2





010.300- LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP TRUNG GIAN 35KV 


Đơn vị tính: 1 máy


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại máy biến áp



		

		

		

		

		35/11(/6)


≤1000 KVA

		35/11(/6)


≤1800 KVA

		35/11(/6)


≤3200 KVA

		35/11(/6)


≤5600 KVA



		010.30

		Lắp đặt máy biến áp trung gian

		1. Vật liệu


- Que hàn điện d4


- Cồn công nghiệp

		Kg


-

		0,40


0,30

		0,48


0,36

		0,60


0,43

		0,60


0,43



		

		

		- Gôm lắc


- Xăng A70

		-


-

		0,10


0,30

		0,12


0,36

		0,14


0,43

		0,14


0,43



		

		

		- Sơn màu 

		-

		0,20

		0,24

		0,30

		0,30



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		0,20

		0,24

		0,30

		0,30



		

		

		- Băng vải nhựa 5m

		Cuộn

		1,00

		1,20

		1,44

		1,44



		

		

		- Vải trắng mộc

		m

		1,00

		1,20

		1,44

		1,44



		

		

		- Sơn chống rỉ

		-

		0,20

		0,24

		0,30

		0,30



		

		

		- Giẻ lau

		-

		2,50

		3,00

		3,6

		3,6



		

		

		- Gỗ nhóm IV

		m3

		0,20

		0,24

		0,3

		0,3



		

		

		- Amiăng tấm

		Kg

		2,00

		2,40

		3,0

		3,0



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4, 0/7

		Công

		15,50

		18,30

		22,0

		27,0



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14 Kw

		-

		0,10

		0,12

		0,14

		0,14



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		-

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20





010.400- LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 


Đơn vị tính: 1 máy


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại máy biến áp



		

		

		

		

		6-10/0,4


30 KVA

		6-10/0,4


50 KVA

		6-10/0,4


100 KVA

		6-10/0,4


180 KVA

		6-10/0,4


320 KVA

		6-10/0,4


560 KVA

		6-10/0,4  ≥750 KVA



		010.40

		Lắp đặt máy biến áp phân phối loại 6-10/0,4

		1. Vật liệu


- Que hàn điện d4


- Cồn công nghiệp

		Kg


-

		0,40


0,30

		0,4


0,3

		0,4


0,3

		0,4


0,3

		0,4


0,3

		0,4


0,3

		0,4


0,3



		

		

		- Gôm lắc


- Xăng A70

		-


-

		0,10


0,20

		0,1


0,3

		0,1


0,3

		0,1


0,3

		0,1


0,3

		0,1


0,3

		0,1


0,3



		

		

		- Sơn màu 

		-

		0,15

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		0,50

		0,7

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0



		

		

		- Băng vải nhựa 5m

		Cuộn

		0,50

		0,7

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0



		

		

		- Vải trắng mộc

		m

		0,50

		0,7

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0



		

		

		- Sơn chống rỉ

		-

		0,20

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		- Giẻ lau

		-

		1,00

		1,0

		1,6

		1,6

		1,6

		1,6

		1,6



		

		

		- Gỗ nhóm IV

		m3

		0,20

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		- Amiăng tấm

		Kg

		0,00

		0,8

		1,0

		2,0

		2,0

		2,0

		2,0



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4, 0/7

		Công

		4,00

		4,50

		5,5

		6,50

		7,6

		9,00

		10,5



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14 Kw

		-

		0,17

		0,17

		0,17

		0,17

		0,17

		0,17

		0,17



		010.41

		Lắp đặt máy biến áp phân phối loại 35/0,4

		1. Vật liệu


- Que hàn điện d4


- Cồn công nghiệp

		Kg


-

		0,40


0,30

		0,4


0,3

		0,4


0,3

		0,4


0,3

		0,4


0,3

		0,4


0,3

		0,4


0,3



		

		

		- Gôm lắc


- Xăng A70

		-


-

		0,10


0,20

		0,1


0,3

		0,1


0,3

		0,1


0,3

		0,1


0,3

		0,1


0,3

		0,1


0,3



		

		

		- Sơn màu 

		-

		0,15

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		0,50

		0,7

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0



		

		

		- Băng vải nhựa 5m

		Cuộn

		0,50

		0,7

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0



		

		

		- Vải trắng mộc

		m

		0,50

		0,7

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0



		

		

		- Sơn chống rỉ

		-

		0,20

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		- Giẻ lau

		-

		1,00

		1,0

		1,6

		1,6

		1,6

		1,6

		1,6



		

		

		- Gỗ nhóm IV

		m3

		0,20

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		- Amiăng tấm

		Kg

		0,00

		0,8

		1,0

		2,0

		2,0

		2,0

		2,0



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4, 0/7

		Công

		4,40

		4,95

		6,05

		7,10

		8,3

		9,90

		11,5



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14 Kw

		-

		0,17

		0,17

		0,17

		0,17

		0,17

		0,17

		0,17





Ghi chú:


· Định mức dự toán lắp đặt máy biến áp 66KV áp dụng theo định mức dự toán lắp đặt máy biến áp 110KV


· Định mức dự toán lắp đặt máy biến áp 22KV áp dụng theo định mức dự toán lắp đặt máy biến áp 35KV


· Định mức dự toán lắp đặt máy biến áp không tính công tác rút ruột kiểm tra trường hợp cần thiết phải rút ruột kiểm tra thì định mức nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 1,25, nếu công suất lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với công suất quy định trong định mức thì định mức nhân công được điều chỉnh tương ứng tăng hoặc giảm 1% cho 1MVA.


· Định mức lắp đặt máy biến áp trung gian quy định đối với máy biến áp 3 pha 3 cuộn dây không có rút ruột.. Trường hợp lắp đặt máy biến áp trung gian 2 cuộn dây thì áp dụng theo định mức lắp đặt máy biến áp trung gian 3 cuộ dây cùng công suất, cấp điện áp tương ứng, nhưng định mức nhân công được điều chỉnh bằng hệ số 0,85.


· Định mức dự toán lắp đặt máy biến áp trung gian có cấp điện áp đến 35Kv áp dụng theo mức quy định trong tập mức, nếu công suất lớn hoặc nhỏ hơn với quy định thì phần định mức nhân công được điều chỉnh tương ứng tăng hoặc giảm 2% cho 100 KVA.


· Định mức lắp đặt máy biến áp có cấp điện áp ≤35Kv theo phương pháp lắp treo thì phần định mức nhân công được tính với hệ số 1,1 và bổ sung 0,1 ca cẩu 5 tấn (Định mức nhân công lắp đặt máy biến áp treo như trên chưa tính nhân công lắp đặt giá đỡ máy, ghế cách điện, giá đỡ tay dao).


010.500- LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP VÀ MÁY BIẾN DÒNG


+ Đơn vị tính: 1 bộ 3 pha 


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Loại máy biến áp, biến dòng



		

		

		

		

		500KV

		220KV

		110KV

		≤35KV

		≤10KV



		010.50

		Lắp đặt máy biến điện áp, biến dòng điện

		1. Vật liệu


- Que hàn điện d4


- Cồn công nghiệp

		Kg


-

		0,76


0,45

		0,50


0,30

		0,34


0,20

		0,20


0,15

		0,10


0,10



		

		

		- Gôm lắc


- Xăng

		-


-

		0,16


0,45

		0,11


0,30

		0,07


0,20

		0,05


0,10

		0,03


0,10



		

		

		- Sơn chống rỉ 

		-

		1,35

		0,90

		0,60

		0,60

		0,20



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		3,00

		2,00

		1,00

		1,00

		0,50





		

		

		- Băng vải nhựa 

		Cuộn

		0,45

		0,30

		0,20

		0,10

		0,10



		

		

		- Giẻ lau

		-

		3,50

		2,30

		1,50

		1,00

		0,50



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4, 0/7

		Công

		11,00

		9,56

		7,50

		3,0

		1,50



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14 Kw

		-

		0,19

		0,13

		0,085

		0,06

		0,05



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		-

		0,15

		0,4

		0,3

		

		



		

		

		- Xe thang nâng

		-

		0,2

		0,1

		

		

		





010.600- SẤY MÁY BIẾN ÁP 


+ Nội dung công việc:


· Chuẩn bị, mặt bằng và dụng cụ thi công


· Lau chùi vệ sinh thiết bị, phụ kiện 


· Sấy máy theo quy trình kỹ thuật, - Thu dọn mặt bằng hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao.


+ Đơn vị tính: 1 máy 


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại máy



		

		

		

		

		500/225KV


(150MVA)

		500/225KV


(100MVA)

		220/110/35KV


(250MVA)

		220/110/35KV


(125MVA)

		220/110/35KV


(60MVA)



		010.60

		Sấy máy biến áp 500/225 KV

		1. Vật liệu


- Dây điện 2x1,5


- Que hàn điện d4


- Cồn công nghiệp

		m


Kg


-

		8,0


0,6


1,6

		6,0


0,5


0,9

		4,0


0,5


0,3

		6,0


0,5


0,9

		4,0


0,5


0,3



		

		

		- Vải mộc trắng

		m

		2,2

		1,8

		0,5

		1,8

		0,5



		

		

		- Băng vải nhựa

		Cuộn

		6,3

		5,4

		2,0

		5,0

		2,0



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		2,7

		1,5

		0,5

		1,5

		0,5



		

		

		- Thiếc hàn

		-

		1,5

		1,3

		1,5

		1,3

		0,5



		

		

		- Nhựa thông

		-

		0,15

		0,13

		0,1

		0,1

		0,06



		

		

		- Năng lượng điện

		Kwh

		200,00

		150,00

		200,00

		150,000

		100,00



		010.61

		Sấy máy biến áp 220/110/35KV

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4, 0/7

		Công

		138,00

		111,00

		138,00

		111,00

		90,00



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14 Kw

		Ca

		0,15

		0,13

		0,12

		0,13

		0,12



		

		

		- Cẩu 10 tấn

		-

		1,0

		1,0

		0,5

		0,5

		0,50



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		-

		

		

		

		

		





		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại máy



		

		

		

		

		110/35/11KV


(60MVA)

		110/35/11KV


(40MVA)

		110/35/11KV


(25MVA)

		110/35/11KV


(16MVA)

		110/35/11KV


(11MVA)



		010.62

		Sấy máy biến áp 110/35/11 KV

		1. Vật liệu


- Dây điện 2x1,5


- Que hàn điện d4


- Cồn công nghiệp

		m


Kg


-

		4,0


0,5


0,3

		3,2


0,4


0,24

		2,56


0,32


0,20

		1,8


0,3


0,16

		1,44


0,24


0,13



		

		

		- Vải mộc trắng

		m

		2,0

		1,6

		1,28

		0,96

		0,77



		

		

		- Băng vải nhựa

		Cuộn

		2,0

		1,6

		1,28

		0,96

		0,77



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,5

		0,4

		0,32

		0,26

		0,20



		

		

		- Thiếc hàn

		-

		0,5

		0,4

		0,32

		0,25

		0,20



		

		

		- Nhựa thông

		-

		0,05

		0,04

		0,03

		0,03

		0,02



		

		

		- Năng lượng điện

		Kwh

		100,00

		80,00

		64,00

		50,00

		40,00



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4, 0/7

		Công

		90,00

		72,00

		58,00

		46,00

		37,00



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14 Kw

		Ca

		0,12

		0,10

		0,09

		0,09

		0,08



		

		

		- Cẩu 10 tấn

		-

		0,50

		0,40

		0,32

		0,30

		0,25



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		-

		

		

		

		

		





		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại máy



		

		

		

		

		35/11(/6) KV


1000 KVA

		35/11(/6) KV


1800 KVA

		35/11(/6) KV


3200 KVA

		35/11(/6) KV


5600 KVA

		6-35/0,4 KV


30 KVA

		6-35/0,4 KV


50 KVA



		010.63

		Sấy máy biến áp 35/11(/6)  KV

		1. Vật liệu


- Dây điện 2x1,5


- Que hàn điện d4


- Cồn công nghiệp

		m


Kg


-

		3,5


0,2


0,3

		3,0


0,2


0,3

		2,56


0,32


0,20

		2,56


0,32


0,20

		1,8


0,2


0,16

		1,44


0,24


0,13



		

		

		- Vải mộc trắng

		m

		0,5

		0,5

		1,28

		1,28

		0,96

		0,77



		

		

		- Băng vải nhựa

		Cuộn

		0,5

		0,5

		1,28

		1,28

		0,96

		0,77



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,5

		0,5

		0,32

		0,32

		0,26

		0,20



		

		

		- Thiếc hàn

		-

		0,5

		0,5

		0,32

		0,32

		0,25

		0,20



		

		

		- Nhựa thông

		-

		0,05

		0,05

		0,03

		0,03

		0,03

		0,02



		

		

		- Năng lượng điện

		Kwh

		50,00

		50,00

		64,00

		74,00

		50,00

		40,00



		010.64

		Sấy máy biến áp 6-35/0,4 KV

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4, 0/7

		Công

		25,0

		27,50

		30,00

		30,00

		6,00

		7,20



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14 Kw

		Ca

		0,12

		0,10

		0,09

		0,09

		0,05

		0,06



		

		

		- Cẩu 10 tấn

		-

		0,50

		0,40

		0,32

		0,32

		0,25

		0,30



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		-

		

		

		

		

		

		





		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại máy



		

		

		

		

		6-35/0,4 KV


100 KVA

		6-35/0,4 KV


180 KVA

		6-35/0,4 KV


320 KVA

		6-35/0,4 KV


560 KVA

		6-35/0,4 KV


750 KVA



		010.64

		Sấy máy biến áp 6-35/0,4 KV

		1. Vật liệu


- Dây điện 2x1,5


- Que hàn điện d4


- Cồn công nghiệp

		m


Kg


-

		3,5


0,3


0,2

		3,5


0,3


0,3

		3,50


0,32


0,32

		3,5


0,34


0,34

		3,50


0,34


0,34



		

		

		- Vải mộc trắng

		m

		0,8

		0,85

		0,96

		0,96

		0,96



		

		

		- Băng vải nhựa

		Cuộn

		0,8

		0,85

		0,90

		0,96

		0,96



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,2

		0,2

		0,30

		0,30

		0,30



		

		

		- Thiếc hàn

		-

		0,2

		0,3

		0,32

		0,32

		0,32



		

		

		- Nhựa thông

		-

		0,02

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03



		

		

		- Năng lượng điện

		Kwh

		50,00

		50,00

		64,00

		64,00

		70,00



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4, 0/7

		Công

		8,6

		10,00

		12,00

		14,00

		17,00



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14 Kw

		Ca

		0,07

		0,07

		0,08

		0,08

		0,08



		

		

		- Cẩu 10 tấn

		-

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		-

		

		

		

		

		





Ghi chú: Định mức dự toán sấy máy biến áp trong các bảng mức được tính theo phương pháp cảm ứng và cho máy có cấp điện áp từ 6 đến 500KV; các trường hợp khác với quy định này thì được áp dụng như sau:


· Nếu sấy bằng phương pháp ngắn mạch thì áp dụng định mức dự toán sấy máy biến áp bằng phương pháp cảm ứng có cùng công suất. Riêng định mức nhân công  điều chỉnh với hệ số bằng 1,1 (nhưng chỉ áp dụng đối với những máy có công suất ≤1MVA).


· Đối với máy biến áp có công suất lớn hoặc nhỏ hơn thì vẫn áp dụng định mức trên, riêng định mức nhân công được điều chỉnh tăng hoặc giảm 5% cho 100KVA.


010.700- LỌC DẦU


+ Nội dung công việc:


· Chuẩn bị, mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thi công – Làm lán che bảo vệ, lau chùi thiết bị, phụ kiện 


· Tiến hành lọc dầu theo quy trình kỹ thuật, Lấy mẫu thí nghiệm, ghi chép số liệu - Thu dọn mặt bằng hoàn chỉnh nghiệm thu bàn giao.


+ Đơn vị tính: 1 tấn dầu 


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Mức điện áp trước khi lọc 10Kv



		

		

		

		

		Điện áp sau khi lọc (Kv)



		

		

		

		

		25

		30

		35

		40

		45

		50



		010.70

		Lọc dầu điện áp trước khi lọc 10KV

		1. Vật liệu


- Vải mộc trắng

		Mét

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 3, 5/7

		Công

		3,00

		3,3

		5,1

		6,2

		7,5

		8,2



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy lọc ép

		Ca

		0,8

		0,92

		1,36

		1,63

		1,96

		2,1



		

		

		- Máy bơm ly tâm

		-

		0,3

		0,33

		0,50

		0,60

		0,72

		0,86



		

		

		- Máy bơm chân không

		-

		0,3

		0,33

		0,50

		0,60

		0,72

		0,86



		010.71

		Lọc dầu điện áp trước khi lọc 15KV

		1. Vật liệu


- Vải mộc trắng

		Mét

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 3, 5/7

		Công

		2,00

		2,5

		3,0

		3,8

		4,8

		5,8



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy lọc ép

		Ca

		0,56

		0,70

		0,84

		1,03

		1,26

		1,50



		

		

		- Máy bơm ly tâm

		-

		0,21

		0,25

		0,30

		0,36

		0,44

		0,52



		

		

		- Máy bơm chân không

		-

		0,21

		0,25

		0,30

		0,36

		0,44

		0,52





+ Đơn vị tính: 1 tấn dầu


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Mức điện áp trước khi lọc 20Kv



		

		

		

		

		Điện áp sau khi lọc (Kv)



		

		

		

		

		25

		30

		35

		40

		45

		50



		010.72

		Lọc dầu điện áp trước khi lọc 20KV

		1. Vật liệu


- Vải mộc trắng

		Mét

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 3, 5/7

		Công

		1,50

		2,0

		2,5

		3,2

		4,0

		4,7



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy lọc ép

		Ca

		0,42

		0,56

		0,72

		0,86

		1,04

		1,25



		

		

		- Máy bơm ly tâm

		-

		0,16

		0,19

		0,23

		0,27

		0,33

		0,40



		

		

		- Máy bơm chân không 7,5 Cv

		-

		0,16

		0,19

		0,23

		0,27

		0,33

		0,40





+ Đơn vị tính: 1 tấn dầu

		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Mức điện áp trước khi lọc 25Kv



		

		

		

		

		Điện áp sau khi lọc (Kv)



		

		

		

		

		30

		35

		40

		45

		50



		010.73

		Lọc dầu điện áp trước khi lọc 25KV

		1. Vật liệu


- Vải mộc trắng

		Mét

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 3, 5/7

		Công

		1,70

		2,2

		2,8

		3,5

		4,2



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy lọc ép

		Ca

		0,47

		0,61

		0,73

		0,87

		1,05



		

		

		- Máy bơm ly tâm

		-

		0,18

		0,21

		0,25

		0,31

		0,37



		

		

		- Máy bơm chân không 7,5 Cv

		-

		0,18

		0,21

		0,25

		0,31

		0,37





+ Đơn vị tính: 1 tấn dầu


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Mức điện áp trước khi lọc 30Kv



		

		

		

		

		Điện áp sau khi lọc (Kv)



		

		

		

		

		35

		40

		45

		50



		010.74

		Lọc dầu điện áp trước khi lọc 30KV

		1. Vật liệu


- Vải mộc trắng

		Mét

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 3, 5/7

		Công

		2,00

		2,5

		3,1

		3,5



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy lọc ép

		Ca

		0,56

		0,70

		0,84

		1,03



		

		

		- Máy bơm ly tâm

		-

		0,21

		0,25

		0,30

		0,36



		

		

		- Máy bơm chân không 7,5 Cv

		-

		0,21

		0,25

		0,30

		0,36





+ Đơn vị tính: 1 tấn dầu


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Mức điện áp T.K.lọc 35Kv

		>35Kv



		

		

		

		

		Điện áp sau lọc (Kv)

		Đ.A.S lọc (Kv)



		

		

		

		

		40

		45

		50

		45

		50



		010.75

		Lọc dầu điện áp trước khi lọc 35KV

		1. Vật liệu


- Vải mộc trắng

		Mét

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		



		010.76

		Lọc dầu điện áp trước khi lọc >35KV

		- Bậc thợ BQ 3, 5/7

		Công

		2,20

		2,7

		3,3

		2,5

		3,0



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy lọc ép

		Ca

		0,61

		0,72

		0,86

		0,70

		0,84



		

		

		- Máy bơm ly tâm

		-

		0,21

		0,23

		0,27

		0,25

		0,30



		

		

		- Máy bơm chân không 7,5 Cv

		-

		0,21

		0,23

		0,27

		0,25

		0,30





Ghi chú: Định mức trên đây quy định sử dụng máy bơm ly tâm thông dụng để lọc dầu, trường hợp sử dụng máy bơm YBM-2 để lọc dầu thì áp dụng theo định mức ca máy bơm thông dụng tương ứng và điều chỉnh với hệ số bằng 0,6.


Chương II


020.000 LẮP ĐẶT MÁY CẮT VÀ THIẾT BỊ KHÁC

+ Nội dung công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật liệu thi công – Vận chuyển thiết bị, phụ kiện trong phạm vi 30m – Lau chùi thiết bị, phụ kiện – Căn chỉnh lắp đặt thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định – Thu dọn mặt bằng kiểm tra, nghiệm thu bàn giao.


020.100 – LẮP ĐẶT MÁY CẮT

+ Đơn vị tính: 1 máy 


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại máy



		

		

		

		

		≤500KV

		≤220KV

		≤110KV

		≤35KV



		020.10

		Lắp đặt máy cắt

		1. Vật liệu


- Que hàn điện d4


- Cồn công nghiệp

		Kg


-

		1,60


4,30

		0,80


3,60

		0,40


2,00

		0,30


1,00



		

		

		- Thiếc hàn

		-

		0,50

		0,40

		0,20

		0,20



		

		

		- Nhựa thông

		-

		0,12

		0,10

		0,02

		0,02



		

		

		- Dầu nhờn

		-

		0,80

		0,70

		0,40

		0,20



		

		

		- Sơn màu

		-

		2,00

		1,50

		1,00

		0,50



		

		

		- Sơn chống rỉ

		-

		1,32

		1,10

		0,60

		0,30



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		6,50

		5,40

		3,00

		1,00



		

		

		- Vagơlin

		kg

		0,60

		0,50

		0,30

		0,20



		

		

		- Vải mộc trắng

		m

		4,32

		3,60

		2,00

		1,00



		

		

		- Mỡ YC

		kg

		0,65

		0,54

		0,30

		0,20



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,50

		0,30

		0,20

		0,20



		

		

		- Xăng

		-

		3,50

		2,90

		1,60

		0,80



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4, 0/7

		Công

		138,00

		69,00

		27,00

		13,00



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14 Kw

		Ca

		0,40

		0,20

		0,10

		0,07



		

		

		- Cẩu 10 tấn

		-

		0,50

		0,40

		

		



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		-

		

		

		0,30

		0,20





Ghi chú: - Định mức dự toán trong bảng trên quy định cho máy cắt ít dầu lắp ở ngoài trời, trường hợp lắp máy cắt nhiều dầu thì áp dụng theo định mức dự toán lắp đặt máy cắt ít dầu, riêng định mức nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 1,3


- Định mức dự toán trong bảng trên quy định cho máy cắt ít dầu có cấp điện áp ≤35Kv lắp ở ngoài trời và áp dụng đối với máy cắt ít dầu có cùng cấp điện áp lắp đặt trong nhà, nhưng định mức nhân công điều chỉnh hệ số bằng 0,5


- Định mức dự toán trong bảng trên quy định cho các loại máy cắt phổ biến, riêng lắp đặt máy cắt không khí của SNG thì áp dụng định mức dự toán theo loại máy tương ứng, phần nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 1,3  – Phần tiếp địa của máy cắt được tính riêng theo thiết kế.


- Định mức dự toán lắp đặt máy cắt SF6 hoặc tương đương thì áp dụng theo Đ.mức dự toán lắp đặt máy cắt tương ứng điều chỉnh với hệ số =0,7


020.200 – LẮP ĐẶT CẦU DAO CÁCH LY MỘT PHA NGOÀI TRỜI


+ Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại cầu dao



		

		

		

		

		≤500KV

		≤220KV

		≤110KV

		≤35KV

		≤10KV



		020.20

		Lắp cầu dao cách ly 1 pha ngoài trời


- Không tiếp đất

		1. Vật liệu


- Que hàn điện d4


- Sơn màu

		Kg


-

		0,72


0,86

		0,60


0,70

		0,40


0,40

		0,30


0,40

		0,30


0,40



		020.21

		- Có tiếp đất

		- Giấy ráp

		tờ

		4,00

		2,00

		1,00

		0,50

		0,50



		

		

		- Vagơlin

		Kg

		0,15

		0,10

		0,05

		0,05

		0,05



		

		

		- Mỡ YC

		-

		0,32

		0,30

		0,15

		0,10

		0,10



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,50

		0,30

		0,20

		0,20

		0,20



		

		

		2. Nhân công: 4.0/7

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Không tiếp đất

		Công

		11,30

		7,60

		3,80

		1,90

		1,90



		

		

		- Có tiếp đất

		-

		15,70

		10,45

		

		

		



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		





		

		

		- Máy hàn HQ 14 Kw

		Ca

		0,18

		0,15

		0,10

		0,07

		0,07



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		-

		0,24

		0,20

		0,10

		

		





Ghi chú: Phần tiếp địa được tính riêng theo thiết kế.


020.300 – LẮP ĐẶT CẦU DAO CÁCH LY 3 PHA


+ Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại cầu dao

		LĐ cầu dao C.ly T.nhà



		

		

		

		

		≤500KV

		≤220KV

		≤110KV

		≤35KV

		≤10KV

		≤10KV



		020.30

		Lắp cầu dao cách ly 3 pha 


- Không tiếp đất

		1. Vật liệu


- Que hàn điện d4


- Sơn màu

		Kg


-

		1,50


1,3

		1,20


1,1

		0,58


0,60

		0,34


0,60

		0,24


0,30

		0,24


0,30



		020.31

		- Có tiếp đất

		- Giấy ráp

		tờ

		2,0

		2,0

		1,00

		1,00

		0,50

		0,50



		

		

		- Vagơlin

		Kg

		0,3

		1,1

		0,60

		0,60

		0,60

		0,60



		

		

		- Mỡ YC

		-

		0,2

		0,18

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,5

		0,3

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20



		

		

		2. Nhân công: 4.0/7

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Không tiếp đất

		Công

		23,00

		15,5

		7,30

		6,18

		3,15

		3,00



		

		

		- Có tiếp đất

		-

		29,80

		21,1

		10,80

		8,30

		4,50

		4,00



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14 Kw

		Ca

		0,37

		0,30

		0,15

		0,13

		0,05

		0,05



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		-

		0,36

		0,3

		0,15

		0,15

		0,10

		





Ghi chú: Phần tiếp địa cầu dao cách ly 3 pha được tính riêng theo thiết kế.


020.400 – LẮP ĐẶT CẦU DAO CÁCH LY HẠ THẾ CÁC LOẠI TRÊN GIÁ ĐỠ


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại cầu dao



		

		

		

		

		≤100A

		≤200A

		≤400A

		≤600A

		>600A



		020.40

		Lắp cầu dao hạ thế trên giá đỡ

		1. Vật liệu


- Bulon 10x150

		Cái

		4,0

		4,0

		4,0

		4,0

		4,0



		

		

		- Vải nhựa

		Cuộn

		0,1

		0,1

		0,20

		0,20

		0,20



		

		

		- Băng nilon

		-

		0,1

		0,1

		0,20

		0,20

		0,20



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ 4, 0/7

		Công

		0,50

		0,70

		1,00

		1,20

		1,40





Ghi chú: - Định mức dự toán lắp đặt cầu dao cách ly hạ thế các loại, quy định trên giá đỡ



   - Định mức dự toán lắp đặt cầu dao cách ly hạ thế các loại vào bảng gỗ có sẵn thì áp dụng theo định mức lắp đặt cầu dao tương ứng trên giá đỡ. Riêng định mức nhân công điều chỉnh bằng hệ số 0,75.


020.500 – LẮP ĐẶT CẦU CHÌ, CẦU CHÌ TỰ RƠI VÀ ĐIỆN TRỞ PHỤ


Đơn vị tính: 1 bộ 3 pha


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Cầu chì

		Cầu chì 35Kv có điện trở phụ

		Cầu chì tự rơi



		

		

		

		

		35Kv

		10Kv

		

		10Kv

		35Kv



		020.50

		Lắp cầu chì

		1. Vật liệu


- Bulon 10x150

		Cái

		4,0

		2


4,0

		4,0

		4,0

		4,0



		

		

		- Vải nhựa

		Cuộn

		0,1

		0,1

		0,10

		0,10

		0,10



		020.51

		Lắp cầu chì 35KV có điện trở phụ

		- Băng nilon

		-

		0,1

		0,1

		0,10

		0,10

		0,10



		

		

		- Sơn chống rỉ

		Kg

		0,2

		0,2

		0,6

		0,6

		0,6



		

		

		- Xăng

		-

		3,0

		3,0

		

		

		



		020.52

		Lắp cầu chì tự rơi

		2. Nhân công: 

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ 4, 0/7

		Công

		2,40

		1,80

		3,60

		1,8

		2,4





020.600 – LẮP ĐẶT ĐIỆN KHÁNG BÊ TÔNG





Đơn vị tính: 1 bộ 3 pha


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Trọng lượng một bộ (Kg)



		

		

		

		

		1500

		3000

		4500

		7500



		020.60

		Lắp điện kháng bê tông

		1. Vật liệu


- Que hàn điện

		Kg

		0,50

		0,50

		1,00

		1,50



		

		

		- Đệm cao su

		-

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		

		

		- Xi măng

		-

		16,00

		30,00

		30,00

		45,00



		

		

		- Cát

		M3

		0,02

		0,02

		0,04

		0,06



		

		

		- Xăng

		Kg

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ 4, 0/7

		Công

		9,50

		11,25

		12,50

		16,12



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn điện

		Ca

		0,125

		0,125

		0,25

		0,35





020.700 – LẮP ĐẶT CUỘN KHÁNG







Đơn vị tính: 1 bộ 1 pha


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị


tính

		Loại cuộn kháng



		

		

		

		

		128 MVAR

		97 MVAR

		58 MVAR

		2x50MVAR

		Trung tính nối đất



		020.70

		Lắp đặt cuộn kháng


128 MVA

		1. Vật liệu


- Giẻ lau

		Kg

		9,0

		6,7

		5,4

		2,5

		2,0



		

		97 MVA

		- Xăng

		-

		11,3

		8,2

		6,8

		3,1

		1,5



		

		58 MVA

		- Dây thép d=4

		-

		4,7

		3,4

		2,7

		1,2

		1,0



		

		2x50 MVA

		- Cồn công nghiệp

		-

		1,8

		1,4

		1,2

		0,5

		0,4



		

		

		- Thiếc hàn

		-

		0,5

		0,3

		0,2

		0,1

		0,1



		

		

		- Nhựa thông

		-

		0,05

		0,03

		0,02

		0,01

		0,01



		

		

		- Vải mộc trắng

		m2

		13,0

		9,0

		8,0

		6,0

		4,0



		

		

		- Gỗ ván nhóm IV

		m3

		0,9

		0,6

		0,5

		0,3

		0,2



		

		

		- Băng vải nhựa

		Cuộn

		11,0

		8,0

		6,0

		3,0

		3,0



		

		

		- Vật liệu khác

		%VL

		5,0

		5,0

		5,0

		5,0

		5,0



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		

		

		



		020.71

		Lắp đặt cuộn trung tính

		- Bậc thợ 3, 5/7

		Công

		463,00

		286,00

		90,00

		135,00

		6,30



		

		nối đất

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		Ca

		2,60

		1,40

		0,3

		0,2

		0,1





Ghi chú: Thành phần công việc lắp đặt các loại cuộn kháng được xác định như thành phần lắp đặt máy biến điện áp ở chương I.


020.800 – LẮP ĐẶT CUỘN DẬP HỒ QUANG ĐIỆN THẾ TỪ 10 ĐẾN 35KV





Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Cuộn dập hồ quang điện thế 10KV có công suất



		

		

		

		

		≤175 KVA

		≤350 KVA

		≤700 KVA

		≤1400KVA



		020.80

		Lắp đặt cuộn dập hồ quang điện thế 10KV

		1. Vật liệu


- Que hàn điện

		Kg

		0,30

		0,30

		0,30

		0,30



		

		

		- Sơn màu

		-

		0,40

		0,40

		0,40

		0,40



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0



		

		

		- Xăng công nghiệp

		Kg

		0,30

		0,4

		0,4

		0,4



		

		

		- Mỡ YC

		-

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ 4/7

		Công

		5,60

		6,6

		8,50

		10,60



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14Kw

		Ca

		0,075

		0,075

		0,075

		0,075





Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Cuộn dập hồ quang điện thế 35KV có công suất



		

		

		

		

		≤275 KVA

		≤550 KVA

		≤1100 KVA

		≤2200KVA



		020.81

		Lắp đặt cuộn dập hồ quang điện thế 35KV

		1. Vật liệu


- Que hàn điện d=4

		Kg

		0,30

		0,30

		0,30

		0,30



		

		

		- Sơn màu

		-

		0,40

		0,40

		0,40

		0,40



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		1,0

		1,0

		1,0

		1,0



		

		

		- Xăng công nghiệp

		Kg

		0,30

		0,4

		0,4

		0,4



		

		

		- Mỡ YC

		-

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ 4/7

		Công

		5,60

		9,75

		10,00

		11,88



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn HQ 14Kw

		Ca

		0,075

		0,075

		0,075

		0,075





020.900 – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHỐNG SÉT







+ Đơn vị tính: 1 bộ 3 pha


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Chống sét cấp điện

		Thiết bị triệt nhiễu



		

		

		

		

		≤500KV

		≤220KV

		≤110KV

		≤35KV

		≤11KV

		



		020.90

		Lắp đặt thiết bị chống sét

		1. Vật liệu


- Xăng

		Kg

		0,6

		0,5

		0,3

		0,2

		0,2

		2,20



		020.91

		Lắp đặt TB chống nhiễu

		- Sơn chống rỉ

		-

		1,3

		1,1

		0,6

		0,6

		0,4

		0,40



		

		

		- Vagơlin

		Kg

		0,8

		0,7

		0,4

		0,3

		0,2

		0,70



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		5,0

		4,0

		2,0

		1,0

		1,0

		4,00



		

		

		- Vật liệu khác

		%VL

		5,0

		5,0

		5,0

		5,0

		5,0

		5,0



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ B.quân: 3, 5/7

		Công

		18,0

		12,0

		6,0

		2,5

		0,75

		16,00



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		Ca

		0,3

		0,2

		0,2

		

		

		0,1





Ghi chú: Phần tiếp địa của “lắp đặt thiết bị chống sét” được tính riêng theo thiết kế


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Bộ phận lọc PZ

		Tụ điện liên lạc CMP

		Cuộn cản cao tần         



		020.92

		Lắp đặt bộ phận lọc PZ

		1. Vật liệu


- Xăng

		Kg

		0,1

		0,2

		0,5



		

		

		- Va dơ lin

		-

		0,1

		0,1

		0,1



		

		

		- Mỡ

		-

		0,1

		0,1

		0,16



		

		

		- Sơn

		Kg

		0,3

		0,3

		0,72



		

		

		- Vải nháp

		-

		0,5

		1,0

		1,8



		020.93

		Lắp đặt tụ điện liên lạc CMP

		2. Nhân công: 

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ 3, 5/7

		Công

		1,5

		3,0

		2,8



		021.04

		Lắp đặt cuộn cản cao tần

		3. Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		Ca

		0,1

		0,1

		0,18





021.100 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ẮC QUY


+ Nội dung công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, Vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m – Gia công giá đỡ, dây cái, tấm xuyên tường, sơn chống axit, sây, đo, cắt uốn, đánh bóng, mạ thiếc, hàn nối, làm đầu cốt – Vệ sinh thiết bị, phụ kiện – Lắp đặt hoàn chỉnh từng bình ắc quy đấu nối các bình ắc quy vào hệ thống mạch điện chung theo yêu cầu kỹ thuật - Thu dọn mặt bằng hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: 1 bình, 1m, 1kg


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Hạng mục lắp đặt



		

		

		

		

		Giá đỡ ắc quy (m)

		Giá đỡ dây cái (10Kg)

		Lắp đặt dây cái (Bình)

		Lắp đặt ắc quy (Bình)

		Nạp điện ắc quy


(Hệ thống) 

		Lắp máy nạp ắc quy (Hệ thống)

		Lắp tấm xuyên Tg (Tấm)



		021.10


021.11

		Lắp giá đỡ


Lắp đặt dây cái

		1. Vật liệu


- Sơn chống axit


- Xăng 

		Kg


-

		0,1


0,2

		0,07


0,2

		0,03

		0,02

		

		

		0,2



		

		

		- Giấy ráp


- Năng lượng điện

		Tờ


Kwh

		0,5

		0,5

		

		

		100,0

		

		



		021.12

		Lắp đặt bình ắquy

		- Que hàn điện d=4

		-

		0,3

		0,2

		

		

		

		

		



		

		

		- Sơn chống rỉ

		Tờ

		0,2

		0,2

		

		

		

		

		



		

		

		- Que hàn đồng

		Kg

		

		

		0,1

		

		

		

		



		021.13

		Nạp điện hệ thống ắcquy

		- Thiếc hàn


- Nhựa thông

		-


-

		

		0,08


0,01

		

		

		

		

		



		

		

		- Vazơlin

		-

		

		

		0,08

		

		

		

		



		

		

		- Oxy

		Chai

		

		

		0,01

		0,01

		

		

		



		

		

		- Đất đèn

		Kg

		

		

		0,07

		0,07

		

		

		



		021.14

		Lắp máy nạp ắc quy

		- Đệm chì

		

		

		

		

		0,15

		

		

		



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 3, 5/7

		Công

		0,93

		1,32

		1,68

		1,50

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4/7

		-

		

		

		

		

		40,00

		2,25

		3,00



		021.15

		Lắp đặt tấm xuyên tường

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn điện

		-

		0,1

		0,1

		

		

		

		

		0,17



		

		

		- Máy khoan

		-

		0,05

		0,1

		

		

		

		

		





Ghi chú: - Định mức dự toán quy định cho hệ thống ắcquy có dung lượng từ 180 đến 1125A


· Định mức dự toán quy định theo biện pháp nạp không tự động


· Định mức dự toán lắp đặt ắcquy theo biện pháp nạp tự động  thì áp dụng theo định mức dự toán lắp đặt ắcquy tương ứng nạp không tự động, riêng định mức nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 0,7.


· Định mức dự toán lắp đặt hệ thống ắc quy quy định cho hệ thông ắcquy axit.


· Định mức dự toán lắp đặt hệ thống ắcquy kiềm thì áp dụng định mức lắp đặt hệ thống ắcquy axit tương ứng, riêng định mức nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 0,85.


· Cũng áp dụng tương tự như vậy đối với lắp đặt ắcquy khô riêng nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 0,6.


021.200- LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA


+ Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, vật liệu thi công – Kiểm tra, lau chùi thiết bị, phụ kiện – Lắp đặt giá đỡ, sơn giá đỡ, đặt khung gỗ, lắp đặt máy vào vị trí, đấu nối ống dẫn ga – Thu dọn mặt bằng nghiệm thu bàn giao.


+ Đơn vị tính: 1 máy


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Công suất  máy (Mã lực)



		

		

		

		

		1,5

		3

		5

		Loại 2 khối



		021.20

		Lắp đặt máy điều hòa

		1. Vật liệu


- Khung gỗ

		Cái

		1

		1

		1

		



		

		

		- Giá đỡ máy

		-

		1

		1

		1

		



		

		

		- Vật liệu khác

		%

		0,4

		1,4

		1,6

		



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 3, 5/7

		Công

		0,8

		1,0

		1,4

		4,0





Ghi chú : Định mức dự toán lắp đặt máy điều hòa hai khối quy định cho loại máy có công suất lạnh 23000 BTU. Vật liệu phụ lắp đặt máy điều hòa hai khối tính riêng theo thiết kế.

021.300- LẮP ĐẶT QUẠT HÚT GIÓ VÀ THÔNG GIÓ


+ Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, thi công – Kiểm tra lau chùi thiết bị – Lắp đặt thiết bị vào khuôn có sẵn ở tường, đấu dây – Thu dọn mặt bằng, hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao (Lắp đặt cầu dao, hộp điều khiển tính định mức riêng).


+ Đơn vị tính: 1 máy


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Đường kính cánh quạt (mm)



		

		

		

		

		≤400

		≤600

		≤800



		021.30

		Lắp quạt gió

		1. Vật liệu


- Khung gỗ

		Cái

		1

		1

		1



		

		

		- Giá đỡ máy

		-

		1

		1

		1



		

		

		- Vật liệu khác

		%

		1,21

		1,53

		1,74



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 3, 5/7

		Công

		0,38

		0,63

		0,78





021.400- LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN DIÊZEN-ĐỘNG CƠ


+ Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, thi công – Mở hòm kiểm tra, lau chùi tháo máy, kiểm tra bên trong dầu mỡ, thử các đầu dây, kiểm tra cách điện, xong lắp lại, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, căn chỉnh, đấu dây, tiếp đất bảo đảm yêu cầu kỹ thuật – Thu dọn mặt bằng nghiệm thu bàn giao. Aptomat, khởi động từ  lắp trên giá đỡ định mức nhân công đã bao gồm cả công đục tường và chèn trát – Gia công giá đỡ áp dụng định mức riêng.


+ Đơn vị tính: 1 tấn, 1 cái.


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Tổ máy phát điện (Tính 1 T)

		Động cơ không đồng bộ



		

		

		

		

		

		1,7KW


(cái)

		4,5 KW


(cái)

		7 KW


(cái)



		021.40

		Lắp đặt tổ máy DIEZEN

		1. Vật liệu


- Mỡ YC

		Kg

		0,50

		0,20

		0,40

		0,4



		

		

		- Dầu AK15

		-

		5,00

		

		

		



		

		

		- Dầu Mazút

		-

		2,00

		

		

		



		

		

		- Tôn đen 1mm

		-

		10,00

		

		

		



		

		

		- Que hàn điện

		-

		0,20

		

		

		



		

		

		- Xăng

		-

		0,50

		0,30

		0,30

		0,30



		

		

		- Thiếc hàn

		-

		

		0,20

		0,20

		0,20



		

		

		- Nhựa thông

		-

		

		0,02

		0,02

		0,02



		

		

		- Sơn cách điện

		-

		

		0,10

		0,10

		0,10



		

		

		- Đồng lá 0,5mm

		-

		0,05

		

		

		



		

		

		- Cồn 90

		-

		0,01

		

		

		



		021.41

		Lắp đặt động cơ không đồng bộ ≤100KW

		- Giấy Amiăng


- Bu lon M8x30

		-


Cái

		0,10

		

		

		



		

		

		- Xi măng

		Kg

		

		

		

		



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4/7

		Công

		5,70

		1,00

		2,00

		2,6



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn điện 14KW

		Ca

		0,05

		

		

		





Đơn vị tính: cái


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Động cơ không đồng bộ



		

		

		

		

		14 KW

		20 KW

		40 KW

		75 KW

		100 KW

		160 KW

		200 KW

		320 KW

		570 KW



		021.42

		Lắp đặt động cơ không đồng bộ >160KW

		1. Vật liệu


- Thiếc hàn


- Thuốc hàn

		Kg


-

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02



		

		

		- Xăng

		-

		0,30

		0,40

		0,40

		0,50

		0,50

		0,50

		0,60

		0,70

		0,70



		

		

		- Mỡ

		-

		0,40

		0,60

		0,60

		0,60

		0,60

		0,60

		0,80

		0,80

		0,80



		

		

		- Sơn chống rỉ

		-

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		

		- Sơn cách điện

		-

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		

		- Vải nhựa

		Cuộn

		0,30

		0,40

		0,40

		0,40

		0,5

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		

		

		- Vải trắng

		m

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Bậc thợ BQ 4/7

		Công

		2,50

		3,50

		4,50

		5,30

		7,00

		9,00

		10,00

		13,00

		16,50





		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Động cơ đồng bộ



		

		

		

		

		1,7 KW

		4,5 KW

		7 KW

		14 KW

		20 KW

		40 KW

		75 KW

		100 KW

		160 KW

		200 KW

		320 KW

		570 KW



		021.43

		Lắp đặt động cơ đồng bộ ≤100KW

		1. Vật liệu


- Thiếc hàn


- Thuốc hàn

		Kg


-

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02

		0,20


0,02



		

		

		- Xăng

		-

		0,20

		0,20

		0,30

		0,30

		0,40

		0,40

		0,50

		0,50

		0,50

		0,60

		0,70

		0,70



		

		

		- Mỡ

		-

		0,20

		0,20

		0,20

		0,40

		0,60

		0,60

		0,60

		0,60

		0,60

		0,80

		0,80

		0,80



		

		

		- Sơn chống rỉ

		-

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		

		- Sơn cách điện

		-

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		021.44

		Lắp đặt động cơ đồng bộ >160KW

		- Vải nhựa

		Cuộn

		0,30

		0,30

		0,30

		0,30

		0,40

		0,40

		0,40

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		

		

		- Vải trắng

		m

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Bậc thợ BQ 4/7

		Công

		1,00

		2,00

		2,50

		3,50

		4,00

		5,50

		7,00

		8,00

		10,00

		12,00

		15,00

		20,00





Ghí chú: - Định mức dự toán lắp đặt động cơ quy định ở độ cao ≤1m, trường hợp cao >1m thì áp dụng định mức dự tóan lắp đặt động cơ ở độ cao ≤1m riêng định mức nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 1,1.


· Định mức dự toán lắp đặt động cơ quy định với loại động cơ nằm, trường hợp phải lắp đặt động cơ quy định với loại đứng thì áp dụng theo định mức dự toán lắp đặt động cơ loại nằm tương ứng, riêng định mức nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 1,2.


021.500 LẮP ĐẶT APTOMAT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ









Đơn vị tính: 1 cái


		

Mã


Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		APTOMAT - Khởi động từ



		

		

		

		

		50


A

		100


A

		150


A

		200


A

		300


A

		400


A

		600


A

		≤1000


A



		021.50

		Lắp đặt aptomat, khởi động từ

		1. Vật liệu


- Bu lông

		Cái

		4,00

		4,00

		4,00

		4,00

		4,00

		4,00

		4,00

		4,00



		

		

		- Xi măng 

		Kg

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20

		0,30

		0,30

		0,50

		0,80



		

		

		- Tôn đệm 1mm

		-

		

		

		

		

		1,40

		1,50

		2,00

		3,50



		

		

		- Que hàn điện

		-

		

		

		

		

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		

		- Sơn chống rỉ

		-

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		

		- Vải nhựa

		Cuộn

		0,30

		0,30

		0,30

		0,30

		0,40

		0,40

		0,40

		0,50



		

		

		- Vải trắng

		m

		0,30

		0,30

		0,30

		0,30

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4/7

		Công

		0,50

		0,70

		0,85

		1,50

		2,50

		3,50

		4,00

		5,00





Ghi chú: - Định mức dự toán lắp đặt aptômat, khởi động từ quy định theo cường độ dòng điện làm việc, trường hợp aptomát, khởi động từ có dòng điện làm việc lớn hoặc nhỏ hơn so với quy định thì riêng định mức nhân công  được điều chỉnh tương ứng  tăng hoặc giảm 5% cho 20A.


021.600 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DÀN TỤ BÙ










Đơn vị tính: 1 Dàn tụ

		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Cấp điện áp chịu đựng



		

		

		

		

		500Kv

		220Kv

		110Kv

		35Kv

		11Kv 



		021.60

		Lắp đặt hệ tụ bù

		1. Vật liệu


- Gỗ ván nhóm 4

		m3

		0,35

		0,25

		0,20

		0,13

		0,13



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		4,50

		3,00

		1,50

		1,13

		0,73



		

		

		- Vazơlin

		-

		1,50

		1,00

		0,50

		0,08

		0,08



		

		

		- Vải mộc

		mét

		3,50

		2,50

		1,75

		1,13

		0,73



		

		

		- Dây nilong D14

		-

		25,00

		16,00

		10,00

		6,25

		3,25



		

		

		- Xăng

		Kg

		6,00

		3,50

		2,50

		1,50

		0,50



		

		

		- Lưỡi cưa săt

		Cái

		4,00

		2,50

		1,50

		1,00

		1,00



		

		

		- Dây thép D2

		Kg

		1,50

		0,80

		0,50

		0,31

		0,31



		

		

		- Vật liệu khác

		%

		3,00

		2,00

		1,50

		0,75

		0,75



		

		

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 4, 0/7

		Công

		360,00

		181,00

		125,00

		63,00

		26,00



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		Ca

		

		3,00

		2,00

		0,30

		0,30



		

		

		- Cẩu 6 tấn

		-

		4,5

		

		

		

		





Chương III


030.000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CÁP DẪN ĐIỆN

A- LẮP ĐẶT CÁC LOẠI CÁP


+ Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công – Kiểm tra, vận chuyển  cáp đến vị trí lắp đặt - Lắp đặt, cố định cáp theo vị trí thiết kế (trong tuy nen, trên giá đỡ, trong ống bảo vệ cáp treo trên thép, dưới mương...) theo đúng yêu cầu kỹ thuật – Thu dọn, hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao.


030.100 – LẮP ĐẶT CÁP TRONG TUY NEN










+ Đơn vị tính: 100 mét


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Trọng lượng cáp (kg/m)



		

		

		

		

		≤1

		≤2

		≤3

		≤4,5

		≤6



		030.10

		Lắp đặt cáp trong tuy nen

		1. Vật liệu chính


- Cáp dẫn điện

		mét

		101,5

		101,5

		101,5

		101,5

		101,5



		

		

		2. Vật liệu phụ

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Xăng

		Kg

		0,47

		0,7

		0,77

		0,8

		0,85



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,15

		0,22

		0,24

		0,32

		0,39



		

		

		3. Nhân công: 

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 4, 0/7

		Công

		2,0

		2,25

		3,0

		3,75

		4,75





Ghi chú: Định mức dự toán lắp đặt cáp có trọng lượng lớn hơn 6Kg/m, thì áp dụng định mức dự toán lắp đặt cáp có trọng lượng ≤6kg/m, riêng định mức nhân công điều chỉnh hệ số bằng 1,15 cho 1kg/m trọng lượng cáp.

030.200 – LẮP ĐẶT CÁP TRÊN GIÁ ĐỠ










+ Đơn vị tính: 100 mét


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị


tính

		Trọng lượng cáp (kg/m)



		

		

		

		

		≤1

		≤2

		≤3

		≤4,5

		≤6



		030.20

		Lắp đặt cáp trên giá đỡ

		1. Vật liệu chính


- Cáp dẫn điện

		mét

		101,5

		101,5

		101,5

		101,5

		101,5



		

		

		2. Vật liệu phụ

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Xăng

		Kg

		0,70

		0,7

		0,70

		0,8

		0,85



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,15

		0,18

		0,24

		0,32

		0,39



		

		

		3. Nhân công: 

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 4, 0/7

		Công

		2,43

		2,88

		3,75

		4,75

		5,75





Ghi chú: Định mức dự toán lắp đặt cáp có trọng lượng lớn hơn 6Kg/m, thì áp dụng định mức dự toán lắp đặt cáp có trọng lượng ≤6kg/m, riêng định mức nhân công điều chỉnh hệ số bằng 1,15 cho 1kg/m trọng lượng cáp.


030.300 – LẮP ĐẶT CÁP TRONG ỐNG BẢO VỆ









+ Đơn vị tính: 100 mét


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Trọng lượng cáp (kg/m)



		

		

		

		

		≤1

		≤2

		≤3

		≤4,5

		≤6



		030.30

		Lắp đặt cáp trong ống bảo vệ

		1. Vật liệu chính


- Cáp dẫn điện

		mét

		101,5

		101,5

		101,5

		101,5

		101,5



		

		

		2. Vật liệu phụ

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Dây thép d=2

		-

		2,5

		2,5

		2,5

		2,5

		2,5



		

		

		- Xăng

		Kg

		0,7

		0,7

		0,7

		0,8

		0,8



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,15

		0,22

		0,24

		0,32

		0,39



		

		

		3. Nhân công: 

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 4, 0/7

		Công

		2,63

		3,00

		3,75

		5,00

		6,37





Ghi chú: Định mức dự toán lắp đặt cáp có trọng lượng lớn hơn 6Kg/m, thì áp dụng định mức dự toán lắp đặt cáp có trọng lượng ≤6kg/m, riêng định mức nhân công điều chỉnh hệ số bằng 1,15 cho 1kg/m trọng lượng cáp.


030.400 – LẮP ĐẶT CÁP TRONG ỐNG BẢO VỆ









+ Đơn vị tính: 100 mét


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Trọng lượng cáp (kg/m)



		

		

		

		

		≤1

		≤2

		≤3

		≤4,5

		≤6



		030.40

		Lắp đặt cáp trên dây thép

		1. Vật liệu chính


- Cáp dẫn điện

		mét

		101,5

		101,5

		101,5

		101,5

		101,5



		

		

		2. Vật liệu phụ

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Xăng

		Kg

		0,7

		0,7

		0,7

		0,8

		0,8



		

		

		- Colie

		Cái

		250

		250

		250

		250

		250



		

		

		- Bulong m8x25

		Bộ

		250

		250

		250

		250

		250



		

		

		- Dây thép d=4

		Kg

		9,9

		9,9

		9,9

		9,9

		9,9



		

		

		3. Nhân công: 

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 4, 0/7

		Công

		3,38

		3,75

		4,75

		6,37

		8,0





Ghi chú: Định mức dự toán lắp đặt cáp có trọng lượng lớn hơn 6Kg/m, thì áp dụng định mức dự toán lắp đặt cáp có trọng lượng ≤6kg/m, riêng định mức nhân công điều chỉnh hệ số bằng 1,15 cho 1kg/m trọng lượng cáp.


030.500 – LẮP ĐẶT CÁP CHÔN NGẦM DƯỚI ĐẤT









Đơn vị tính: 100 mét


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Trọng lượng cáp (kg/m)



		

		

		

		

		≤1

		≤2

		≤3

		≤4,5

		≤6



		030.50

		Lắp đặt cáp chôn ngầm  dưới đất

		1. Vật liệu chính


- Cáp dẫn điện

		mét

		101,5

		101,5

		101,5

		101,5

		101,5



		

		

		2. Vật liệu phụ

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Giẻ

		Kg

		0,10

		0,1

		0,10

		0,12

		0,12



		

		

		- Xăng

		Kg

		0,70

		0,7

		0,70

		0,80

		0,80



		

		

		3. Nhân công: 

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 4, 0/7

		Công

		1,62

		1,88

		2,50

		3,25

		4,13





Ghi chú: - Định mức dự toán lắp đặt cáp có trọng lượng lớn hơn 6Kg/m, thì áp dụng định mức dự toán lắp đặt cáp có trọng lượng ≤6kg/m, riêng định mức nhân công điều chỉnh hệ số bằng 1,15 cho 1kg/m trọng lượng cáp.


· Định mức dự toán lắp đặt các loại cáp chôn ngầm dưới đất bên ngoài trạm có chiều dài ≤1000m áp dụng theo định mức dự toán trong bảng trên


· Định mức dự toán lắp đặt các loại cáp chôn ngầm dưới đất bên ngoài trạm có chiều dài >1000m, áp dụng theo định mức dự toán trong bảng trên, riêng định mức nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 0,8.

B- LÀM ĐẦU CÁP VÀ LẮP ĐẶT CÁC LOẠI PHỄU CÁP


+ Nội dung công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công – Làm đàu cáp: đo, cắt, bóc cáp, tẽ ruột, xác định pha, hàn đàu cốt, quấn vải nhựa, làm tiếp đất, cố định đầu cáp, lau chùi, và sơn, thu dọn, nghiệm thu, bàn giao – Lắp đặt phễu cáp: kiểm tra, lau chùi phễu, làm đầu cáp, đổ chất cách điện, quét sơn, làm tiếp đất, lắp đặt cố định cáp theo yêu cầu kỹ thuật , nghiệm thu bàn giao.


031.100– LÀM ĐẦU CÁP LOẠI 6 ĐẾN 10 KV










 Đơn vị tính: 1 đầu cáp


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Tiết diện cáp (mm2)



		

		

		

		

		≤35

		≤70

		≤120

		≤185

		≤240



		031.10

		Làm đầu cáp và lắp đặt phễu cáp

		1. Vật liệu chính


- Đàu cốt

		Cái

		3

		3

		3

		3

		3



		

		

		- Côliê

		-

		2

		2

		2

		2

		2



		

		

		- Bulông

		Bộ

		4

		4

		4

		4

		4



		

		

		- Dây đồng M16

		Kg

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14



		

		

		- Băng vải nhựa

		Cuộn

		1,0

		1,2

		1,5

		1,7

		2,0



		

		

		- Thiếc hàn

		Kg

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3



		

		

		- Nhựa thông

		Kg

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		

		- Xăng

		-

		0,25

		0,25

		0,3

		0,3

		0,3



		

		

		- Dầu biến thế

		-

		0,2

		0,3

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 3, 5/7

		Công

		1,25

		1,38

		1,53

		1,68

		1,87





031.200– LẮP ĐẶT HỘP NỐI CÁP VÀ HỘP ĐẦU CÁP ĐIỆN ÁP ≤10KV


+ Đơn vị tính: 1 hộp nối


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Tiết diện cáp (mm2)



		

		

		

		

		≤35

		≤70

		≤120

		≤185

		≤240



		031.20

		Lắp đặt hộp nối cáp và hộp đầu cáp ≤10KV

		1. Vật liệu chính


- Hộp nối

		Cái

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		- Chất cách điện

		-

		1,50

		2,70

		5,50

		6,50

		7,50



		

		

		- Bulông

		Bộ

		14,0

		14,0

		14,0

		14,0

		14,0



		

		

		- Dây đồng M16

		Kg

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14



		

		

		- Băng vải nhựa

		Cuộn

		1,0

		1,2

		1,5

		1,7

		2,0



		

		

		- Thiếc hàn

		Kg

		0,15

		0,15

		0,3

		0,3

		0,3



		

		

		- Nhựa thông

		Kg

		0,01

		0,01

		0,03

		0,03

		0,03



		

		

		- Xăng

		-

		0,25

		0,25

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		- Dầu biến thế

		-

		0,2

		0,3

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 3, 5/7

		Công

		6,00

		12,00

		14,00

		15,00

		16,00





Ghi chú: Định mức dự toán trong bảng trên quy định lắp đặt hộp nối cáp và hộp đầu cáp ≤10KV 1 ruột trường hợp lắp đặt hộp nối cáp, hộp đầu cáp có 2, 3, 4 ruột thì áp dụng định mức dự toán tương ứng trong bảng trên, riêng định mức chất cách điện được điều chỉnh với hệ số :


2 ruột là 1,5


3 ruột là 3,5


4 ruột là 3,5.


031.300– LẮP ĐẶT HỘP NỐI CÁP, HỘP ĐẦU CÁP VÀ NỐI CÁP KIỂM TRA


+ Đơn vị tính: 10 hộp nối


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Số ruột cáp



		

		

		

		

		6

		14

		24

		36



		031.30

		Lắp đặt hộp nối cáp, hộp đầu cáp và nối cáp kiểm tra

		1. Vật liệu


- Hộp nối

		Cái

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00



		

		

		- Gôm lắc

		-

		0,10

		0,15

		0,20

		0,30



		

		

		- Cồn

		Kg

		0,30

		0,50

		0,60

		0,80



		

		

		- Vải nháp

		Tờ

		1,00

		2,00

		14,00

		14,00



		

		

		- Dây đồng M16

		Kg

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14



		

		

		- Băng vải nhựa nhỏ

		Cuộn

		4,0

		8,0

		14,00

		18,00



		

		

		- Thiếc hàn

		Kg

		1,00

		2,15

		3,5

		5,0



		

		

		- Thuốc hàn

		Kg

		0,10

		0,21

		0,35

		0,50



		

		

		- Xăng

		-

		2,00

		3,00

		5,00

		6,00



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 3, 5/7

		Công

		8,00

		11,50

		16,25

		20,00





Ghi chú: Định mức dự toán trong bảng trên quy định lắp đặt hộp nối cáp, hộp đầu cáp và nối cáp kiểm tra cho cấp điện áp >0,4KV, trường hợp cấp điện áp ≤0,4KV thì vẫn áp dụng những định mức này, riêng định mức nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 0,7.


031.400– LẮP ĐẶT HỘP NỐI CÁP, HỘP ĐẦU CÁP VÀ NỐI CÁP KIỂM TRA


Đơn vị tính: 10 hộp nối


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Số ruột cáp



		

		

		

		

		6

		14

		24

		36



		031.40

		Làm đầu cáp kiểm tra

		1. Vật liệu


- Hộp đầu cáp

		Cái

		1,0

		1,0

		1,00

		1,0



		

		

		- Dây ghen

		mét

		0,3

		0,8

		1,16

		1,8



		

		

		- Vải nhựa

		cuộn

		0,01

		0,02

		0,03

		0,04



		

		

		- Thiếc hàn

		Kg

		0,03

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		- Nhựa thông

		Kg

		0,003

		0,004

		0,005

		0,006



		

		

		- Xăng

		-

		0,03

		0,04

		0,05

		0,06



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 3, 5/7

		Công

		0,63

		0,9

		1,3

		1,75





031.500– LÀM VÀ LẮP ĐẶT PHỄU CÁP ĐỘNG LỰC (6 ĐẾN 10KV)
















 Đơn vị tính: 1 phễu cáp


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Tiết diện cáp (mm2)



		

		

		

		

		≤70

		≤120

		≤185

		≤240



		031.50

		Làm và lắp phễu cáp động lực 6-10KV

		1. Vật liệu 


- Phễu cáp có sứ

		Bộ

		1

		1

		1

		1



		

		

		- Đầu cốt

		Cái

		3

		3

		3

		3



		

		

		- Băng vải mộc

		Cuộn

		1,0

		1,0

		2,1

		2,1



		

		

		- Băng vải nhựa nhỏ

		-

		1,6

		1,8

		2,5

		2,7



		

		

		- Thiếc hàn

		Kg

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3



		

		

		- Nhựa thông

		-

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		

		- Xăng

		-

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		- Bulong M12x60

		Bộ

		2

		2

		2

		2



		

		

		- Bulong M8x25

		-

		2

		2

		2

		2



		

		

		- Vải màn

		-

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		- Sơn cách điện

		Kg

		1,1

		1,1

		1,1

		1,1



		

		

		- Dầu biến thế

		-

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		- Củi đun

		-

		21

		21

		21

		21



		

		

		- Cồn

		-

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,2

		0,2

		0,2

		0,2



		

		

		- Côliê

		Cái

		1

		1

		1

		1



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 3, 5/7

		Công

		4,19

		4,63

		5,13

		5,63





031.600– LÀM VÀ LẮP ĐẶT PHỄU CÁP ĐỘNG LỰC LOẠI 35KV














 Đơn vị tính: 1 phễu cáp


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Tiết diện cáp (mm2)



		

		

		

		

		≤95

		>95



		031.60

		Làm và lắp đặt phễu cáp động lực 35KV

		1. Vật liệu 


- Phễu cáp

		Bộ

		1

		1



		

		

		- Đầu cốt

		Cái

		3,0

		3,0



		

		

		- Dây đồng M16

		Kg

		0,56

		0,56



		

		

		- Thiếc hàn

		Kg

		0,3

		0,3



		

		

		- Nhựa thông

		-

		0,03

		0,03



		

		

		- Xăng

		-

		1,0

		1,0



		

		

		- Mỡ bò

		-

		0,2

		0,2



		

		

		- Ma tít

		-

		0,3

		0,3



		

		

		- Nhựa cách điện

		Kg

		25,0

		25,0



		

		

		- Củi đun

		-

		10,0

		10,0



		

		

		- Cồn

		-

		0,3

		0,3



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,2

		0,2



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		1,0

		1,0



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 3, 5/7

		Công

		9

		10





031.700– ÉP ĐẦU CỐT ĐỒNG CÁC LOẠI
















 Đơn vị tính: 10 cái


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Tiết diện cáp (mm2)



		

		

		

		

		≤150

		≤185

		≤240



		031.70

		Ép đầu cốt đồng các loại

		1. Vật liệu 


- Đầu cốt

		Cái

		10,00

		10,00

		10,00



		

		

		- Vazơlin

		Kg

		0,15

		0,20

		0,25



		

		

		- Sơn cách điện

		-

		0,10

		0,15

		0,20



		

		

		- Xăng

		-

		0,20

		0,30

		0,40



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 4, 0/7

		Công

		1,00

		1,20

		1,50



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		- Máy ép đầu cốt

		Ca

		0,40

		0,45

		0,50





Chương IV


040.000- KÉO RẢI DÂY ĐIỆN TRẦN, LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ VÀ PHỤ KIỆN

+ Thành phần công việc:


- Kéo rải dây và lắp phụ kiện: Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công – Đưa cuộn dây lên giá đỡ dây (nếu có) – Ép đầu cốt căng dây lấy độ võng, cố định dây, lắp khung định vị và phụ kiện – Thu dọn hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao – Lắp đặt thanh cái, dây dẫn xuống thiết bị: Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, vật liệu – Đo cắt, uốn, khoan theo quy định của thiết kế - Lắp đặt thanh cái dẹt, dây cái hoặc ống thanh cái, phụ kiện (khung định vị, luồn cáp trong ống, bắt côlie ôm cáp và ống...) cố định vào vị trí, - Thu dọn hoàn chỉnh nghiệm thu và bàn giao.


040.100- KÉO DẢI DÂY VÀ LẤY ĐỘ VÕNG TRONG PHẠM VI  TRẠM


Đơn vị tính: 100 mét


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Tiết diện các loại cáp



		

		

		

		

		AC 35

		AC 50

		AC 70

		AC 95

		AC 120

		AC 150

		AC 185

		AC 240

		AC 300

		AC 400

		AC 500

		AC >800



		040.10

		Kéo rải dây cáp trần loại AC≤150

		1. Vật liệu


- Xăng


- Dây thép buộc

		Kg


-

		0,015


0,03                                                 

		0,015


0,03

		0,02


0,03

		0,025


0,03

		0,03


0,03

		0,030


0,036

		0,03


0,036

		0,03


0,036                     

		0,04


0,054

		0,04


0,054

		0,04


0,054

		0,04


0,054                                      



		040.11

		Kéo rải dây cáp trần loại  ≥185

		2. Nhân công


- Bậc thợ BQ 3, 5/7

		Công                                           

		1,30

		1,70

		2,30

		3,20

		3,60

		4,30

		5,10

		5,88

		7,50

		9,90

		11,6

		12,





040.200- LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ


Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công – Mở hòm lau chùi vận chuyển bát sứ, đến vị trí lắp đặt


· Lắp đặt sứ


· Thu dọn hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: 1 chuỗi sứ hoặc 1 quả sứ đứng


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Sứ chuỗi

		Sứ đứng



		

		

		

		

		Số bát sứ/chuỗi

		Cấp điện áp



		

		

		

		

		≤5

		≤8

		≤11

		≤14

		10-35Kv

		110Kv

		220Kv

		500Kv



		040.20

		Lắp đặt sứ chuỗi

		1. Vật liệu


- Xăng


- Giẻ lau

		Kg


-

		0,28


0,03

		0,28


0,03

		0,3


0,0

		0,38


0,03

		0,38


0,03

		0,38


0,03

		0,38


0,03

		0,38


0,03



		040.21

		Lắp đặt sứ đứng

		2. Nhân công


- Bậc thợ BQ: 3, 5/7

		Công                                           

		0,44

		0,71

		0,9

		1,10

		0,23

		2,20

		3,20

		7,50



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		Ca

		

		

		

		

		

		

		0,30

		0,40





Ghi chú: - Định mức dự toán trong bảng trên quy định lắp đặt sứ ở độ cao ≤20m, trường hợp lắp đặt sứ ở độ cao >20m thì vẫn áp dụng định mức dự toán trong bảng này, riêng định mức nhân công được điều chỉnh với hệ số bằng 1,2


- Định mức dự toán số bát/chuỗi quy định số bát sứ ≤14 bát, trường hợp lắp đặt sứ chuỗi có số bát sứ >14 bát, được điều chỉnh bổ sung 0,055 công cho một bát sứ.


040.300- LẮP ĐẶT CÁC LOẠI PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY TRONG PHẠM VI TRẠM


Thành phần công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công – Kiểm tra lau chùi phụ kiện – Vận chuyển phụ kiện đến vị trí lắp đặt (trong phạm vi 30m) – Đưa lên vị trí, lắp đặt, cố định phụ kiện vào vị trí - Thu dọn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: 1 bộ, 1 pha


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại phụ kiện



		

		

		

		

		Tạ bù 50 kg

		Tạ bù 100kg

		Tạ bù 200kg

		Tạ chống rung

		Thu lôi ống



		040.30

		Lắp đặt phụ kiện tạ bù

		1. Vật liệu 


- Giẻ lau

		Kg

		0,1

		0,1

		0,15

		0,15

		0,15



		040.31

		Lắp đặt tạ chống rung

		2. Nhân công: 

		

		

		

		

		

		



		040.32

		Lắp đặt thu lôi ống

		- Bậc thợ BQ: 3, 5/7

		Công

		0,48

		0,60

		0,80

		0,36

		0,34





040.4000- LẮP ĐẶT CÁC LOẠI DÂY DẪN XUỐNG THIẾT BỊ


Đơn vị tính: 1m


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Dây lõi thép

		Dây đồng



		

		

		

		

		≤95 mm2

		≤150 mm2

		≤240 mm2

		≤400 mm2

		≤800 mm2

		>800 mm2

		≤95 mm2

		≤150 mm2

		>240 mm2



		040.40

		Lắp đặt dây dẫn xuống thiết bị dây

		1. Vật liệu


- Giẻ lau

		Kg

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1



		

		nhôm lõi thép

		- Dây đồng d=2

		-

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1



		

		

		- Thiếc hàn

		-

		0,2

		0,2

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3

		0,3



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5

		0,5



		040.41

		Lắp đặt dây đồng

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 3, 5/7

		Công

		0,03

		0,08

		0,13

		0,25

		0,32

		0,36

		0,06

		0,16

		0,20





040.500- LẮP ĐẶT CÁC LOẠI  THANH CÁI DẸT HOẶC ỐNG (ĐỒNG HOẶC NHÔM)


Đơn vị tính: 10m


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại thanh cái



		

		

		

		

		25x4

		40x4

		60x6

		80x8

		100x10

		120x10

		ống≤80

		ống≤100



		040.50

		Lắp đặt các loại thanh cái dẹt

		1. Vật liệu


- Giẻ lau

		Kg

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15



		

		

		- Sơn màu

		-

		0,25

		0,30

		0,34

		0,45

		0,55

		0,6

		0,6

		0,6



		040.51

		Lắp đặt các loại

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		thanh cái ống

		- Bậc thợ BQ 3, 5/7

		Công

		0,70

		0,98

		1,13

		1,38

		1,75

		2,25

		1,75

		2,20



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Xe nâng thang

		Ca

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		

		- Máy khoan tay

		-

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01





040.600- NỐI THANH CÁI


Đơn vị tính: 10 mối nối


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại thanh cái



		

		

		

		

		25x4

		40x4

		60x6

		80x8

		100x10

		120x10

		ống≤80

		ống≤100



		040.60

		Nối thanh cái dẹt

		1. Vật liệu


- Thiếc hàn

		Kg

		0,2

		0,3

		0,35

		0,4

		0,6

		0,65

		

		



		

		

		- Giẻ lau

		-

		0,1

		0,1

		0,1

		0,1

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15



		

		

		- Vadơlin

		-

		0,06

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15

		0,20

		0,6

		0,6



		

		

		- Bu lông

		Bộ

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00



		

		

		- Xăng

		Kg

		0,20

		0,20

		0,40

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		0,50

		0,50

		0,50

		0,70

		0,70

		0,80

		1,00

		1,00



		040.61

		Nối thanh cái ống

		2. Nhân công

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ 3, 5/7

		Công

		0,70

		0,98

		1,13

		1,38

		1,75

		2,25

		1,75

		2,20



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Đèn khò

		Ca

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		

		- Máy hàn hơi

		-

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01





040.700- GIA CÔNG, ĐÓNG CỌC VÀ RẢI DÂY TIẾP ĐỊA


Thành phần công việc: 


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công 


* Đo lấy dấu cắt làm nhọn đầu, nịt đầu cọc, đóng cọc xuống đất, bảo đảm khoàng cách độ sâu quy định. Chiều dài cọc 2,5m


* Gia công và lắp đặt chân bật, đục, chèn, trát, kéo rải dây và hàn cố định vào cọc hay chân bật, sơn dây


- Thu dọn hoàn chỉnh, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: 1 cọc hoặc 10m dây


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Đóng cọc tiếp địa G/C T.chỗ

 (cọc)

		Đóng cọc tiếp địa G/C sẵn 


(cọc)

		Dây tiếp địa


(10 m dây)



		040.70

		Gia công và đóng cọc tiếp địa

		1. Vật liệu


- Cọc sắt 65x65x6

		Kg

		1,0

		1,0

		



		

		

		- Sắt dẹt 25x4, D=12

		-

		

		

		10,



		

		

		- Que hàn điện

		-

		

		

		0,020



		

		

		- OXy

		Chai

		0,007

		

		



		

		

		- Đất đèn

		Kg

		0,07

		

		



		

		

		- Bu lông M8x25

		Bộ

		2,0

		

		



		

		

		- Bu lông M16x25-45

		-

		2,0

		

		



		

		

		- Vật liệu phụ

		% VL

		2,0

		2,00

		2,00



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		



		040.71

		Kéo rải dây tiếp địa

		- Bậc thợ BQ: 3, 5/7

		Công

		0,63

		0,340

		0,190



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn điện

		Ca

		

		

		0,010





Ghi chú: Quy cách sắt dẹt và sắt tròn tính theo thiết kế


Chương V


LẮP ĐẶT CÁC LOẠI TỦ ĐIỆN VÀ ĐÈN BẢO VỆ, TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT CÁC KẾT CẤU THÉP

+ Nội dung công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công; vận chuyển tủ và thiết bị (trong phạm vi 30m) đến vị trí lắp – Lau chùi vệ sinh tủ, bảng điện – Mở hòm kiểm tra, nghiên cứu bản vẽ và các điều kiện lắp đặt – Tiến hành lắp đặt định vị tủ và thiết bị, nối tiếp địa, đấu nối các dây dẫn


- Kiểm tra lần cuối của quá trình lắp đặt, hoàn chỉnh thu dọn, nghiệm thu bàn giao.


050.100 – LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN HẠ THẾ









+ Đơn vị tính: 1 tủ


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại tủ điện



		

		

		

		

		Cấp nguồn 220 von

		1 chiều 48 von

		Tủ đầu cáp



		050.10

		Lắp tủ điện hạ áp

		1. Vật liệu


- Xi măng P300

		Kg

		2

		2

		2



		

		

		- Đèn sợ đốt 220-75W

		Bộ

		0,5

		0,5

		0,5



		

		

		- Dây súp 2x0,5

		Mét

		1,5

		1,5

		0,5



		

		

		- Xăng

		Kg

		1,0

		1,0

		0,2



		

		

		- Cồn công nghiệp

		Lít

		0,3

		0,2

		0,1



		

		

		- Vải trắng mộc

		Mét

		0,5

		0,5

		0,3



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,3

		0,2

		0,2



		

		

		- Chổi lông

		Cái

		1,0

		1,0

		0,5



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 4, 0/7

		Công

		5,0

		6,0

		4,5



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		Ca

		0,02

		0,06

		0,03



		

		

		- Xe nâng 1 tấn

		-

		0,05

		0,05

		0,05





Ghi chú: Định mức dự toán lắp đặt tủ điện hạ thế quy định trong bảng trên theo biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới trường hợp thi công hoàn toàn thủ công (không sử dụng máy) thì áp dụng định mức trên nhưng không tính định mức sử dụng máy, Định mức nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 1,30.


050.200 – TỦ ĐIỆN CAO ÁP









+ Đơn vị tính: 1 tủ


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại tủ điện



		

		

		

		

		Cấp điện áp


≤10 Kv

		Cấp điện áp


≤35 Kv



		050.20

		Lắp tủ điện cao áp

		1. Vật liệu


- Vazơlin

		Kg

		0,23

		0,3



		

		

		- Băng nilon

		Cuộn

		1,5

		2,0



		

		

		- Xăng

		Kg

		0,67

		0,9



		

		

		- Cồn công nghiệp

		Lít

		0,5

		0,8



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,5

		0,7



		

		

		- Thiếc hàn

		-

		0,2

		0,3



		

		

		- Nhựa thông

		Kg

		0,02

		0,03



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 4, 0/7

		Công

		10,5

		12,0



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		



		

		

		- Cẩu 16 tấn

		Ca

		0,14

		0,18



		

		

		- Xe nâng 1 tấn

		-

		0,10

		0,12





050.300 – LẮP TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỦ BẢO VỆ





+ Đơn vị tính: 1 tủ điện


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại tủ điện



		

		

		

		

		Rơ le bảo vệ

		Đ.khiển V.hành



		050.30

		Lắp đặt tủ điện điều khiển và bảo vệ

		1. Vật liệu


- Vazơlin

		Kg

		0,23

		0,3



		

		

		- Băng nilon nhỏ

		Cuộn

		1,5

		2,0



		

		

		- Xăng

		Kg

		0,37

		0,5



		

		

		- Cồn công nghiệp

		Lít

		0,25

		0,4



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,5

		0,7



		

		

		- Thiếc hàn

		-

		0,2

		0,3



		

		

		- Nhựa thông

		Kg

		0,02

		0,03



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 4, 0/7

		Công

		5,0

		5,5



		

		

		3. Máy thi công

		

		

		



		

		

		- Cẩu 5 tấn

		Ca

		0,14

		0,14



		

		

		- Xe nâng 1 tấn

		-

		0,10

		0,10





Ghi chú: Định mức dự toán lắp đặt tủ điện hạ thế quy định trong bảng trên theo biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới trường hợp thi công hoàn toàn thủ công (không sử dụng máy) thì áp dụng định mức trên nhưng không tính định mức sử dụng máy, định mức nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 1,30.


050.400- LẮP ĐẶT ĐỀN BẢO VỆ VÀ CÁC PHỤ KIỆN


Đơn vị tính: 1 bộ


		Mã số

		Loại công tác

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại đèn lắp đặt



		

		

		

		

		Đèn pha trên cột

		Đèn H.cầu cổ cò

		Đèn chiếu sáng

		Đèn chống nổ

		Đèn chống ẩm



		

		

		1. Vật liệu chính


- Đèn cao áp, đèn pha

		Bộ

		1

		

		

		

		



		

		

		- Đèn hình cầu, cổ cò

		-

		

		1

		

		

		



		

		

		- Đèn chiếu sáng thg

		-

		

		

		1

		

		



		

		

		- Đèn chống nổ

		-

		

		

		

		1

		



		050.40

		

		- Đèn chống ẩm

		-

		

		

		

		

		1



		

		

		2. Vật lịeu phụ

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Dây thép d=2

		Kg

		0,3

		0,1

		

		0,1

		0,1



		

		

		- Ghen nhựa d=6

		Mét

		0,5

		0,3

		0,2

		0,3

		0,3



		

		

		- Thiếc hàn

		Kg

		0,03

		0,02

		

		0,02

		0,02



		

		

		- Bulong M6x40

		Bộ

		4,0

		

		

		4,0

		4,0



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,2

		0,1

		0,1

		

		0,1



		

		

		- Ống ruột gà

		Mét

		3,0

		

		

		

		



		

		

		3. Nhân công: 

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 4, 0/7

		Công

		1,0

		0,22

		0,01

		0,4

		0,3



		

		

		4. Máy thi công

		

		

		

		

		

		



		

		

		- Xe nâng thang

		Ca

		0,15

		0,1

		

		0,1

		0,1





050.500- TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP


+ Nội dung công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công – Vận chuyển vật tư (trong phạm vi 30m) đến vị trí lắp đặt – Tổ hợp theo chủng loại cột, giá đỡ... theo thiết kế.


- Lắp đặt kết cấu ở các vị trí trong khu vực trạm biến áp đảm bảo kỹ thuật yêu cầu


- Thu dọn hoàn chỉnh nghiệm thu bàn giao.


+ Đơn vị tính: 1 tấn


		Mã số

		Loại kết cấu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại kết cấu



		

		

		

		

		Giá đỡ cáp đỡ thiết bị

		Cột cổng

		Cột chiếu sáng



		050.50

		Lắp giá đỡ cáp, giá đỡ thiết bị

		1. Vật liệu 


- Dây thép d=4

		Kg

		3,5

		3,2

		2,1



		

		

		- Sơn chống rỉ

		Kg

		0,2

		0,4

		0,3



		

		

		- Que hàn điện

		-

		0,35

		0,3

		0,2



		

		

		- Giấy ráp

		Tờ

		5,0

		7,0

		3,0



		

		

		- Giẻ lau

		Kg

		0,3

		0,2

		0,2



		050.51

		Lắp đặt cột cổng

		- Chổi sơn

		cái

		1,5

		1,5

		1,5



		

		

		2. Nhân công: 

		

		

		

		



		

		

		- Bậc thợ BQ: 3, 5/7

		Công

		10,14

		16,74

		11,5



		050.52

		Lắp đặt cột chiếu sáng

		3. Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		- Máy hàn điện

		Ca

		0,12

		0,10

		0,10



		

		

		- Cẩu 10 tấn

		-

		0,10

		0,12

		0,10





050.600- LẮP DỰNG CỘT, XÀ BÊ TÔNG CÁC LOẠI BẰNG THỦ CÔNG


+ Nội dung công việc: - Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công – Vận chuyển vật tư (trong phạm vi 30m) đến vị trí lắp đặt – Tổ hợp theo chủng loại cột, giá đỡ... theo thiết kế.


- Lắp đặt cọc ở các vị trí trong khu vực trạm biến áp đảm bảo kỹ thuật yêu cầu


- Thu dọn hoàn chỉnh nghiệm thu bàn giao.


+ Đơn vị tính: 1 cột hoặc 1 xà


		Mã số

		Loại kết cấu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị tính

		Loại kết cấu



		

		

		

		

		Cột bê tông

		Xà bê tông


(xà đỡ)

		Xà thép


(xà đỡ)



		050.60

		Lắp dựng cột bê tông

		1. Vật liệu 


- Gỗ kê

		m3

		0,006

		

		



		050.61

		Lắp đặt xà bê tông

		2. Nhân công: 

		

		

		

		



		050.62

		Lắp đặt xà thép có trọng lượng bình quân 140kg/1xà

		- Bậc thợ BQ: 3, 5/7

		Công

		3,120

		1,50

		1,86





Ghi chú: - Định mức dự toán lắp dựng cột quy định trong bảng trên cho loại cột cao 10m theo biện pháp thi công thủ công trường hợp lắp dựng cột cao 8m thi công hoàn toàn thủ công thì áp dụng định mức trên, riêng định mức nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 0,8.


· Trường hợp lắp dựng cột bê tông cao 12m thì áp dụng định mức trên, riêng định mức nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 1,2.


· Trường hợp lắp dựng cột bê tông bằng cơ giới thì áp dụng định mức trên, riêng định mức nhân công điều chỉnh với hệ số bằng 0,7 và bổ sung thêm 0,1 ca cẩu 5 tấn.


