	BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 6310/QĐ-BCT
	Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT "QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2015 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020"
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại công văn số 999/UBND-KTN ngày 04 tháng 4 năm 2012 về việc thẩm định và phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020, Văn bản góp ý cho đề án số 164/EVN-KH ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Hồ sơ bổ sung, hiệu chỉnh Đề án do Viện Năng lượng lập tháng 9 năm 2012;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề án "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020" do Viện Năng lượng lập với các nội dung chính như sau:
1. Định hướng phát triển
a) Định hướng chung
- Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao.
- Phát triển lưới điện truyền tải phải đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các nhà máy điện để đạt được hiệu quả đầu tư chung của hệ thống điện quốc gia và khu vực, phù hợp với chiến lược phát triển ngành điện, quy hoạch phát triển điện lực và các quy hoạch khác của vùng và các địa phương trong vùng.
- Phát triển lưới điện 220kV và 110kV, hoàn thiện mạng lưới điện khu vực nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo lưới điện trung áp sang cấp điện áp 22kV và điện khí hóa nông thôn.
- Xây dựng các đường dây truyền tải điện có dự phòng cho phát triển lâu dài trong tương lai, sử dụng cột nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi chung trên một hàng cột để giảm diện tích chiếm đất Đối với các thành phố, các trung tâm phụ tải lớn, sơ đồ lưới điện phải có độ dự trữ và tính linh hoạt cao hơn; thực hiện việc hiện đại hóa và từng bước ngầm hóa lưới điện tại các thành phố, thị xã, hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, môi trường.
b) Tiêu chí phát triển lưới điện 220-110kV
- Cấu trúc lưới điện: Lưới điện 220-110kV được thiết kế đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng trong chế độ làm việc bình thường và sự cố đơn lẻ theo các quy định hiện hành. Lưới điện 220-110kV phải đảm bảo dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp.
- Đường dây 220-110kV: Ưu tiên sử dụng loại cột nhiều mạch để giảm hành lang tuyến các đường dây tải điện.
- Trạm biến áp 220-110kV: Được thiết kế với cấu hình quy mô hai máy biến áp.
- Tiết diện dây dẫn:
+ Các đường dây 220kV: Sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 400mm2 hoặc dây phân pha có tổng tiết diện ≥ 600mm2, có dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp;
+ Các đường dây 110kV: Sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 240mm2.
- Gam máy biến áp: Sử dụng gam máy biến áp công suất 125, 250MVA cho cấp điện áp 220kV; 25, 40, 63MVA cho cấp điện áp 110kV; đối với các trạm phụ tải của khách hàng, gam máy đặt tùy theo quy mô công suất sử dụng. Công suất cụ thể từng trạm được chọn phù hợp với nhu cầu công suất và đảm bảo chế độ vận hành bình thường mang tải 75% công suất định mức.
- Hỗ trợ cấp điện giữa các trạm 110kV được thực hiện bằng các đường dây mạch vòng trung thế 22kV.
c) Tiêu chí phát triển lưới điện trung thế
- Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện: Cấp điện áp 22kV được chuẩn hóa cho phát triển lưới điện trung thế trên địa bàn tỉnh. Lưới 22kV được phát triển tại các khu vực đã có và chuẩn bị có nguồn 22kV. Thực hiện cải tạo, nâng cấp lưới 15kV sang 22kV theo lộ trình.
- Cấu trúc lưới điện:
+ Lưới trung thế được thiết kế mạch vòng vận hành hở; khu vực nông thôn, lưới điện có thể được thiết kế hình tia.
+ Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường mang tải từ (60 ÷ 70)% so với công suất mang tải cực đại cho phép của dây dẫn.
+ Tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm biến áp có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên không để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.
- Tiết diện dây dẫn:
+ Khu vực nội thành, nội thị, khu đô thị mới, khu du lịch, khu công nghiệp:
• Đường trục: Sử dụng cáp ngầm hoặc cáp treo XPLE tiết diện ≥ 240mm2 hoặc đường dây không dây dẫn nhôm lõi thép bọc cách điện với tiết diện ≥ 150mm2;
• Các nhánh rẽ: Sử dụng cáp ngầm XPLE hoặc dây nhôm lõi thép bọc cách điện với tiết diện ≥ 95mm2.
+ Khu vực ngoại thành, ngoại thị và nông thôn:
• Đường trục: Sử dụng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 120mm2;
• Đường nhánh chính: cấp điện 3 pha và một pha cho xã, thôn, xóm dùng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 70mm2.
- Gam máy biến áp phân phối:
+ Khu vực thành phố, thị xã, đô thị mới, thị trấn sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 250kVA ÷ 2.000kVA;
+ Khu vực nông thôn, sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 100kVA ÷ 250kVA hoặc máy biến áp 1 pha công suất 25kVA ÷ 75kVA;
+ Các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải.
d) Tiêu chí phát triển lưới điện hạ thế
- Khu vực thành phố, thị xã, trung tâm huyện, khu đô thị mới và các hộ phụ tải quan trọng: Sử dụng cáp vặn xoắn ruột nhôm (ABC), loại 4 ruột chịu lực, tiết diện đường trục ≥ 95mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 70 mm2, bán kính cấp điện ≤ 300m.
- Khu vực ngoại thành, ngoại thị và nông thôn: Sử dụng cáp vặn xoắn ruột nhôm, có tiết diện đường trục ≥ 70mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 50 mm2, bán kính cấp điện ≤ 1200m.
2. Nhu cầu điện giai đoạn quy hoạch
Phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011-2015 là 13-14%/năm và giai đoạn 2016-2020 là 16,5%/năm. Nhu cầu điện các năm như sau:
- Năm 2015:
Công suất cực đại Pmax = 360MW, điện thương phẩm 1.910 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 là 14,2%/năm, trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 18,9%/năm; nông - lâm - thủy sản tăng 7,6%/năm; thương mại - dịch vụ tăng 12,5%/năm; quản lý - tiêu dùng dân cư tăng 9,9%/năm; hoạt động khác tăng 10,6%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 1.257kWh/người/năm.
- Năm 2020:
Công suất cực đại Pmax = 700MW, điện thương phẩm 3.821 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 14,9%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 2.473kW/người/năm.
Tổng hợp nhu cầu điện của các thành phần phụ tải được trình bày chi tiết trong Phụ lục 1 kèm theo.
3. Quy hoạch phát triển Iưới điện
Quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp các giai đoạn quy hoạch như sau:
a) Lưới điện 220kV:
- Giai đoạn 2011-2015:
+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 01 trạm 220/110kV với công suất 125MVA và 01 trạm cắt 220kV; Nâng công suất 01 trạm biến áp 220/110kV với công suất tăng thêm 125MVA;
+ Đường dây: Xây dựng mới 02 đường dây 220kV với tổng chiều dài 90,1km; Cải tạo, treo mạch hai 01 đường dây với chiều dài 70km.
- Giai đoạn 2016-2020:
+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 01 trạm biến áp 220/110kV với công suất 250MVA; Nâng công suất 1 trạm biến áp 220/110kV với công suất tăng thêm 125MVA;
+ Đường dây: Xây dựng mới 01 đường dây 220kV với tổng chiều dài 18km; Cải tạo 04 đường dây 220kV với tổng chiều dài 158,1km.
b) Lưới điện 110kV:
- Giai đoạn 2011-2015:
+ Thực hiện các công trình đang triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015 được duyệt tại Phụ lục 2 của Quyết định này.
+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 02 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 50MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 05 trạm biến áp 110kV với tổng công suất tăng thêm 145MVA;
+ Đường dây: Xây dựng mới 07 đường dây 110kV với tổng chiều dài 93,1km.
- Giai đoạn 2016-2020.
+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 06 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 281MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 09 trạm biến áp 110kV với tổng công suất tăng thêm 191MVA;
+ Đường dây: Xây dựng mới 08 đường dây 110kV với tổng chiều dài 47,2km; Cải tạo, nâng tiết diện 01 đường dây 110kV với chiều dài 21km.
Danh mục các công trình đường dây, trạm biến áp 220, 110kV được đưa vào giai đoạn 2011-2015 chi tiết trong Phụ lục 3, giai đoạn 2016-2020 chi tiết trong Phụ lục 4; sơ đồ đấu nối chi tiết tại bản vẽ số D409-BĐ-00-02 trong Hồ sơ đề án quy hoạch.
c) Lưới điện trung thế giai đoạn 2011-2015:
- Trạm biến áp:
+ Xây dựng mới 739 trạm biến áp 22/0,4kV với tổng dung lượng 270.628kVA;
+ Cải tạo nâng công suất 16 trạm biến áp 22/0,4kV với tổng dung lượng 10.930kVA; Cải tạo về cấp điện áp 22kV 201 trạm với tổng dung lượng 32.965kVA.
- Đường dây:
+ Xây dựng mới 337km đường dây trung áp 22kV;
+ Cải tạo, nâng tiết diện 150km đường dây trung áp 22kV.
Danh mục các công trình thủy điện nhỏ được đấu nối vào lưới trung thế giai đoạn 2011-2020 chi tiết trong Phụ lục 5; Danh mục sơ đồ và bản đồ chi tiết lưới điện trung thế chi tiết trong Phụ lục 6 và Hồ sơ đề án quy hoạch.
d) Lưới điện hạ áp giai đoạn 2011-2015:
- Xây dựng mới 1.350km, cải tạo 300km đường dây hạ thế.
- Công tơ: lắp đặt mới và thay thế 22.500 công tơ.
Khối lượng xây dựng lưới điện hạ thế sẽ được chuẩn xác trong quy hoạch phát triển điện lực cấp huyện.
e) Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch:
Giai đoạn 2011 - 2015 tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220kV trở xuống ước tính là 2.396 tỷ đồng.
Trong đó: 
+ Lưới 220,110kV: 1.426 tỷ đồng;
+ Lưới trung áp: 630 tỷ đồng;
+ Lưới hạ áp và công tơ: 340 tỷ đồng.
Vốn đã có trong kế hoạch là 754 tỷ đồng và vốn cần bổ sung là 1.642 tỷ đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức công bố quy hoạch, chịu trách nhiệm giành quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ đạo Sở Công Thương Bình Định tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thị xã, thành phố để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng xã, chuẩn xác quy mô, tiến độ cải tạo lưới trung thế nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.
2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Bình Định và các nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định để tổ chức thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực phải tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối đã được ban hành.
3. Sở Công Thương Bình Định chỉ đạo đơn vị tư vấn lập đề án hoàn thiện Đề án quy hoạch theo đúng các nội dung được phê duyệt trong Quyết định này và gửi Hồ sơ Đề án đã hoàn thiện về Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Sở Công Thương Bình Định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Bình Định để quản lý và thực hiện. Sở Công Thương Bình Định có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện Quy hoạch đã được duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung, giám đốc Công ty Điện lực Bình Định và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Sở Công Thương Bình Định;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Tổng công ty Điện lực miền Trung;
- Công ty Điện lực Bình Định;
- Viện Năng lượng;
- Lưu: VT, TCNL (03).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Dương Quang


 
PHỤ LỤC 1
NHU CẦU CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG TOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN ĐẾN 2011-2015-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6310/QĐ-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	Ngành
	Năm 2010
	Năm 2010
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2015
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2020
	Năm 2020
	Tốc độ tăng trưởng DTP (%/năm)
	Tốc độ tăng trưởng DTP (%/năm)

	
	
	P (MW)
	A (GWh)
	%A
	P (MW)
	A (GWh)
	%A
	P (MW)
	A (GWh)
	%A
	2011 - 2015
	2016 - 2020

	1
	Công nghiệp - xây dựng
	80
	428
	43,6
	177
	1,018
	53,3
	403
	2,401
	62,8
	18,9
	18,7

	2
	Nông - lâm - thủy sản
	5,4
	11,8
	1,2
	7,1
	17
	0,9
	10,1
	24,7
	0,6
	7,6
	7,8

	3
	Thương mại - dịch vụ
	9,6
	26
	2,6
	16,7
	46,9
	2,5
	24,8
	77,2
	2,0
	12,5
	10,5

	4
	Quản lý và tiêu dùng dân cư
	160
	486,2
	49,5
	246
	778
	40,7
	339
	1.241
	32,5
	9,9
	9,8

	5
	Hoạt động khác
	11,4
	29,6
	3,0
	18
	49
	2,6
	27
	78
	2,0
	10,6
	9,7

	6
	Điện thương phẩm
	 
	982
	100
	 
	1.910
	100
	 
	3.821
	100
	14,2
	14,9

	7
	Tổn thất (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Điện nhận
	 
	1.044
	 
	 
	2.011
	 
	 
	4.005
	 
	14,0
	14,8

	9
	Pmax (MW)
	195
	 
	 
	360
	 
	 
	700
	 
	 
	 
	 


 
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN TRONG QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2006-2010, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2015 ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯA VÀO VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6310/QĐ-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Bảng 2.1. Danh mục các công trình đường dây 220-110kV của tỉnh Bình Định
	TT
	Danh mục
	Tiết diện (mm2)
	Tiết diện (mm2)
	Quy mô
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	Hiện có
	XDM hoặc sau cải tạo
	Số mạch
	Chiều dài (km)
	
	

	 
	ĐƯỜNG DÂY 110kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quy Nhơn - Nhơn Hội
	 
	ACSR240
	2
	15
	2013
	Đang triển khai

	2
	Nhánh rẽ TĐ Trà Xom
	 
	ACSR185
	2
	5
	2013
	Đang triển khai, phục vụ đấu nối thủy điện Trà Xom


Bảng 2.2. Danh mục các công trình trạm biến áp 220-110kV của tỉnh Bình Định
	TT
	Danh mục
	Quy mô
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	Quy mô
	Điện áp
	
	

	
	
	(MVA)
	(kV)
	
	

	 
	TRẠM BIẾN ÁP 110kV
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhơn Hội
	1x40
	110/22
	2013
	Đang triển khai


 
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6310/QĐ-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Bảng 3.1. Khối lượng và thời điểm đưa vào vận hành các đường dây 220-110kV tỉnh Bình Định
	TT
	Danh mục
	Tiết diện
	Tiết diện
	Quy mô
	Quy mô
	Năm vận hành
	Ghi chú

	
	
	Hiện có
	XDM hoặc sau cải tạo
	Số mạch
	Chiều dài (km)
	
	

	I
	Đường dây 220 kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới

	1
	Quảng Ngãi - trạm cắt Phước An
	 
	ACSR-400
	2
	90
	2013
	 

	2
	Nhánh rẽ trạm 220kV Phù Mỹ
	 
	ACSR-400
	2
	0.1
	2013
	Cột 4 mạch, treo trước 2 mạch đấu chuyển tiếp trên đường dây Quảng Ngãi - trạm cắt Phước An

	 
	Cải tạo
	Cải tạo
	Cải tạo
	Cải tạo
	Cải tạo
	Cải tạo
	Cải tạo

	1
	An Khê - trạm cắt Phước An
	ACSR-300
	2xACSR-400
	2
	70
	2013
	Cải tạo đường dây An Khê - Quy Nhơn đến điểm đấu nối vào trạm cắt Phước An thành đường dây mạch kép

	II
	Đường dây 110kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới

	1
	Vĩnh Sơn 5 - Phù Mỹ (*)
	 
	ACSR-240
	1
	54
	2013
	Phục vụ đấu nối TĐ Vĩnh Sơn 5 và các thủy điện khu vực

	2
	Nhánh rẽ Vĩnh Sơn 5 (*)
	 
	ACSR-240
	2
	2.5
	2013
	Đấu chuyển tiếp trên đường dây Vĩnh Sơn - Đồn Phó

	3
	Nhánh rẽ trạm Phước Sơn
	 
	ACSR-240
	2
	7
	2013
	Đấu chuyển tiếp trên mạch 1 đường dây Quy Nhơn - Nhơn Hội

	4
	Nhánh rẽ trạm Nhơn Tân
	 
	ACSR-240
	2
	0.1
	2014
	Đấu chuyển tiếp trên đường dây Quy Nhơn - Đồn Phó

	5
	Nhánh rẽ TĐ Kenlut Hạ, DăkPle
	 
	ACSR-185
	1
	2
	2013
	Đấu nối TĐ Kenlut Hạ, DăkPle, đấu rẽ nhánh trên đường dây Vĩnh Sơn - Đồn Phó

	6
	Nhánh rẽ TĐ Vĩnh Sơn 3 (*)
	 
	ACSR-240
	2
	12.5
	2015
	Đấu nối TĐ Vĩnh Sơn 3 chuyển tiếp trên đường dây Vĩnh Sơn - Vĩnh Sơn 5

	7
	PĐ Phương Mai 3 - Nhơn Hội
	 
	ACSR-240
	1
	15
	2015
	Đấu nối phong điện Phương Mai 3


Ghi chú: (*) Phương án đấu nối thay thế cho Quyết định 1864/QĐ-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2009 về việc phê duyệt quy hoạch đấu nối các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực miền Trung và miền Nam vào hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2009-2010 có xét đến 2015
Bảng 3.2. Khối lượng trạm biến áp 220,110kV xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất của tỉnh Bình Định
	TT
	Danh mục trạm
	Máy
	Hiện trạng
	Hiện trạng
	2011
	2011
	2012
	2012
	2013
	2013
	2014
	2014
	2015
	2015
	Ghi chú

	
	
	
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	

	I
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV
	Trạm 220kV

	 
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	 

	1
	Phù Mỹ
	AT1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125
	220/110
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trạm cắt Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	 

	1
	Quy Nhơn
	AT1
	125
	220/110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	220/110
	 
	 
	Thay máy AT1

	
	
	AT2
	125
	220/110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV
	Trạm 110kV

	 
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	 

	1
	Phước Sơn
	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhơn Tân
	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	110/22
	 
	 
	 

	 
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	 

	1
	Nhơn Hội (*)
	T1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	110/22
	 

	2
	Phù Cát
	T1
	25
	110/35/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Quy Nhơn
	T1
	25
	110/35/10
	 
	 
	40
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	T2
	40
	110/35/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Phù Mỹ
	T1
	25
	110/35/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Mỹ Thành
	T1
	40
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	T2
	 
	 
	 
	 
	40
	110/22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã đóng điện


Ghi chú: (*) Trạm 110kV Nhơn Hội là công trình quy hoạch giai đoạn 2006 - 2010 và đang được xây dựng, năm 2013 vận hành máy 1, năm 2015 lắp máy 2.
Bảng 3.3. Khối lượng xây dựng mới và cải tạo Iưới điện trung, hạ áp tỉnh Bình Định
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng xây dựng

	I
	Đường dây trung áp
	km
	487

	1
	Xây dựng mới đường dây 22 kV
	km
	337

	2
	Cải tạo nâng tiết diện đường dây 22 kV
	km
	150

	II
	Trạm biến áp phân phối
	trạm/MVA
	956/314,522

	1
	Xây dựng mới
	trạm/MVA
	739/270,628

	2
	Cải tạo nâng công suất
	trạm/MVA
	16/10,930

	3
	Cải tạo về 22 kV
	trạm/MVA
	201/32,965

	III
	Đường dây hạ áp
	km
	1.650

	1
	Xây dựng mới
	km
	1.350

	2
	Cải tạo
	km
	300

	IV
	Công tơ
	cái
	22.500

	1
	Lắp mới và thay thế công tơ
	cái
	22.500


 
PHỤ LỤC 4
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6310/QĐ-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Bảng 4.1. Khối Iượng dự kiến xây dựng đường dây 220 - 110kV tỉnh Bình Định
	STT
	Hạng mục
	Loại dây - Tiết diện
	Loại dây - Tiết diện
	Quy mô
	Quy mô
	Địa điểm/Ghi chú

	
	
	Đến 2015
	Xây dựng mới hoặc cải tạo
	Số mạch
	Chiều dài (km)
	

	I
	Đường dây 220kV
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới

	 
	Trạm cắt Phước An - Nhơn Hội
	 
	ACSR400
	2
	18
	 

	-
	Cải tạo, nâng tiết diện, treo mạch 2
	Cải tạo, nâng tiết diện, treo mạch 2
	Cải tạo, nâng tiết diện, treo mạch 2
	Cải tạo, nâng tiết diện, treo mạch 2
	Cải tạo, nâng tiết diện, treo mạch 2
	Cải tạo, nâng tiết diện, treo mạch 2

	1
	Quảng Ngãi - trạm cắt Phước An
	ACSR400
	2ACSR400
	1
	90
	Treo dây mạch 2

	2
	Nhánh rẽ Phù Mỹ
	2ACSR400
	4ACSR400
	2
	0.1
	Treo tiếp 2 mạch còn lại, đấu chuyển tiếp trên mạch 2 đường dây Quảng Ngãi - trạm cắt Phước An

	3
	Trạm cắt Phước An - Tuy Hòa
	ACSR300
	2ACSR400
	2
	65
	Cải tạo ĐZ Tuy Hòa - Quy Nhơn thành đường dây mạch kép và chuyển đấu nối về trạm cắt Phước An

	4
	Trạm cắt Phước An - Quy Nhơn
	ACSR300
	2xACSR400
	2
	3
	Mạch thứ hai sử dụng ngăn lộ của đường dây Tuy Hòa - Quy Nhơn

	I
	Đường dây 110kV
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới

	1
	Trạm 220kV Phù Mỹ - Bình Dương
	 
	ACSR240
	2
	10
	 

	2
	Nhánh rẽ trạm Đống Đa
	 
	ACSR240
	2
	2
	Chuyển tiếp trên ĐZ Phước Sơn - Nhơn Hội

	3
	Trạm 220 Nhơn Hội - Nhơn Hội 2
	 
	ACSR240
	2
	5
	 

	4
	Trạm 220 Nhơn Hội - Nhơn Hội 3
	 
	ACSR240
	2
	4
	 

	5
	Nhánh rẽ trạm Hoài Ân
	 
	ACSR240
	2
	0.1
	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vĩnh Sơn - Hoài Nhơn

	6
	Nhánh rẽ trạm Tây Sơn
	 
	ACSR240
	2
	0.1
	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Nhơn Tân - Đồn Phó

	7
	Nhánh rẽ TĐ Nước Trinh (*)
	 
	ACSR240
	2
	15
	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vĩnh Sơn - Hoài Nhơn

	8
	Nhánh rẽ TĐ Nước Lương (*)
	 
	ACSR240
	2
	11
	Chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vĩnh Sơn - Hoài Nhơn

	-
	Cải tạo
	Cải tạo
	Cải tạo
	Cải tạo
	Cải tạo
	Cải tạo

	 
	Phù Mỹ - Mỹ Thành
	ACSR185
	2ACSR240
	2
	21
	Cải tạo thành đường dây 2 mạch


Ghi chú: (*) Phương án đấu nối thay thế cho Quyết định 1864/QĐ-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2009 về việc phê duyệt quy hoạch đấu nối các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực miền Trung và miền Nam vào hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2009-2010 có xét đến 2015.
Bảng 4.2. Khối lượng trạm biến áp 220, 110kV xây dựng mới và cải tạo tỉnh Bình Định
	TT
	Tên trạm biến áp
	Máy
	Đến 2015
	Đến 2015
	2016-2020
	2016-2020

	
	
	
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)
	Quy mô (MVA)
	Điện áp (kV)

	I
	Trạm 220kV
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới

	1
	Nhơn Hội
	AT1
	 
	 
	1x250
	220/110

	 
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất

	1
	TBA 220kV Phù Mỹ
	AT1, AT2
	1x125
	220/110
	2x125
	220/110

	II
	Trạm 110kV
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới
	Xây dựng mới

	1
	Đống Đa
	T1
	 
	 
	1x63
	110/22

	2
	Hoài Ân
	T1
	 
	 
	1x25
	110/22

	3
	Bình Dương
	T1
	 
	 
	1x25
	110/22

	4
	Nhơn Hội 2
	T1, T2
	 
	 
	2x40
	110/22

	5
	Nhơn Hội 3
	T1
	 
	 
	1x63
	110/22

	6
	Tây Sơn
	T1
	 
	 
	1x25
	110/22

	 
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất
	Cải tạo, nâng công suất

	1
	Quy Nhơn
	T1, T2
	2x40
	110/35/22; 110/22
	40+63
	110/22

	2
	Quy Nhơn 2
	T1, T2
	2x40
	110/22/15; 110/22
	40+63
	110/22

	3
	Long Mỹ
	T1, T2
	1x25
	110/22
	2x25
	110/22

	4
	Phước Sơn
	T1, T2
	1x25
	110/35/22, 110/22
	2x25
	110/22

	5
	Nhơn Tân
	T1, T2
	1x25
	110/22
	2x25
	110/22

	6
	An Nhơn
	T1, T2
	2x25
	110/35/22; 110/22/10
	25+40
	110/22

	7
	Tam Quan
	T1, T2
	1x25
	110/22
	2x25
	110/22

	8
	Phù Mỹ
	T1, T2
	2x25
	110/35/22, 110/22
	25+40
	110/22

	9
	Phù Cát
	T1, T2
	2x25
	110/35/22, 110/22
	25+40
	110/22


 
PHỤ LỤC 5
DANH MỤC VÀ PHƯƠNG ÁN ĐẤU NỐI CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀO LƯỚI TRUNG ÁP ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6310/QĐ-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Công suất (MW)
	Cấp điện áp đấu nối (kV)
	Trạm đấu nối

	 
	Giai đoạn 2011-2015
	 
	 
	 
	 

	1
	TĐ Hồ Núi Một
	Huyện An Nhơn
	1
	22kV
	Lưới 22kV khu vực

	2
	TĐ Tiên Thuận
	Huyện Tây Sơn
	9.5
	35kV
	Thanh cái 35kV trạm 110kV Đồn Phó

	 
	Giai đoạn 2016-2020
	 
	 
	 
	 

	1
	TĐ Vân Phong
	Huyện Tây Sơn
	6
	22kV
	Thanh cái 22kV trạm 110kV Tây Sơn

	2
	TĐ Nước Trinh 1
	Huyện An Lão
	3.5
	22kV
	Thanh cái 22kV TĐ Nước Trinh 2

	3
	TĐ Nước Xáng
	Huyện An Lão
	5
	35kV
	Thanh cái 35kV trạm 110kV Hoài Nhơn


 
PHỤ LỤC 6
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ KÈM THEO HỒ SƠ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH BỊNH ĐỊNH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6310/QĐ-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	TÊN BẢN VẼ
	KÍ HIỆU

	1
	Bản đồ lưới điện 220-110kV toàn tỉnh Bình Định đến 2020
	D409-BĐ-00-01

	2
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện 220-110kV toàn tỉnh Bình Định đến 2020
	D409-BĐ-00-02

	3
	Bản đồ lưới điện trung áp TP. Quy Nhơn đến năm 2015
	D409-QN-01-01a

	4
	Bản đồ lưới điện trung áp trung tâm TP. Quy Nhơn đến năm 2015
	D409-QN-01-01b

	5
	Bản đồ lưới điện trung áp H. Tuy Phước đến năm 2015
	D409-TP-01-02

	6
	Bản đồ lưới điện trung áp H. Phù Cát đến năm 2015
	D409-PC-01-03

	7
	Bản đồ lưới điện trung áp H. An Nhơn đến năm 2015
	D409-AN-01-04a

	8
	Bản đồ lưới điện trung áp khu trung tâm H. An Nhơn đến năm 2015
	D409-AN-01-04b

	9
	Bản đồ lưới điện trung áp H. Vân Canh đến năm 2015
	D409-VC-01-05

	10
	Bản đồ lưới điện trung áp H. Tây Sơn đến năm 2015
	D409-TS-01-06

	11
	Bản đồ lưới điện trung áp H. Vĩnh Thạnh đến năm 2015
	D409-VT-01-07

	12
	Bản đồ lưới điện trung áp H. Phù Mỹ đến năm 2015
	D409-PM-01-08

	13
	Bản đồ lưới điện trung áp H. Hoài Nhơn đến năm 2015
	D409-HN-01-09

	14
	Bản đồ lưới điện trung áp H. An Lão đến năm 2015
	D409-AL-01-10

	15
	Bản đồ lưới điện trung áp H. Hoài Ân đến năm 2015
	D409-HA-01-11

	16
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp sau các trạm 110kV Quy Nhơn, Quy Nhơn 2, Long Mỹ đến năm 2015
	D409-QNLM-02-01

	17
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp sau các trạm 110kV Phước Sơn, Nhơn Hội đến năm 2015
	D409-PSNH-02-02

	18
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp sau các trạm 110kV An Nhơn, Nhơn Tân đến năm 2015
	D409-ANNT-02-03

	19
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp sau trạm 110kV Đồn Phó đến năm 2015
	D409-ĐP-02-04

	20
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp sau trạm 110kV Phù Cát đến năm 2015
	D409-PC-02-05

	21
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp sau các trạm 110kV Hoài Nhơn, Tam Quan đến năm 2015
	D409-HNTQ-02-06

	22
	Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp sau các trạm 110kV Phù Mỹ, Mỹ Thành đến năm 2015
	D409-PMMT-02-07


 
