TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 13590-2:2023
IEC 60309-2:2021
PHÍCH CẮM, Ổ CẮM CỐ ĐỊNH HOẶC DI ĐỘNG VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CÔNG NGHIỆP - PHẦN 2: YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH VỀ KÍCH THƯỚC ĐỐI VỚI PHỤ KIỆN DẠNG CHÂN CẮM VÀ TIẾP ĐIỂM DẠNG ỐNG
Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 2: Dimensional compatibility requirements for pin and contact-tube accessories
Lời nói đầu

TCVN 13590-2:2023 hoàn toàn tương đương với IEC 60309-2:2021;

TCVN 13590-2:2023 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 13590 (IEC 60309), Phích cắm, ổ cắm cố định hoặc di động và ổ nối vào thiết bị dùng cho mục đích công nghiệp, gồm các phần sau:

- TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), Phần 1: Yêu cầu chung

- TCVN 13590-2:2023 (IEC 60309-2:2021), Phần 2: Yêu cầu tương thích về kích thước đối với phụ kiện dạng chân cắm và tiếp điểm dạng ống

- TCVN 13590-4:2023 (IEC 60309-4:2021), Phần 4: Ổ cắm có thiết bị đóng cắt có hoặc không có khóa liên động

Bộ IEC 60309 còn có tiêu chuẩn sau:

- IEC 60309-5:2017, Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 5: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for plugs, socket-outlets, ship connectors and ship inlets for low-voltage shore connection systems (LVSC)

PHÍCH CẮM, Ổ CẮM CỐ ĐỊNH HOẶC DI ĐỘNG VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CÔNG NGHIỆP - PHẦN 2: YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH VỀ KÍCH THƯỚC ĐỐI VỚI PHỤ KIỆN DẠNG CHÂN CẮM VÀ TIẾP ĐIỂM DẠNG ỐNG

Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 2: Dimensional compatibility requirements for pin and contact-tube accessories
1  Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho phích cắm, ổ cắm cố định hoặc di động và ổ nối vào thiết bị, sau đây gọi tắt là phụ kiện, có điện áp làm việc danh định không quá 1 000 V một chiều hoặc 1 000 V xoay chiều, tần số không quá 500 Hz, dòng điện danh định không quá 125 A, chủ yếu dùng cho mục đích công nghiệp, trong nhà hoặc ngoài trời.

Các phụ kiện này chỉ được thiết kế để lắp đặt bởi người được huấn luyện hoặc những người có kỹ năng.

CHÚ THÍCH 1: Tất cả các tài liệu đối với phụ kiện có dòng điện danh định lớn hơn 125 A trong TCVN 13590-1 (IEC 60309-1) không áp dụng cho tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phụ kiện dạng chân cắm và tiếp điểm dạng ống có cấu hình được tiêu chuẩn hoá.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phụ kiện được sử dụng khi nhiệt độ môi trường thường nằm trong dải từ -25 °C đến 40 °C.

Không loại trừ việc sử dụng các phụ kiện này ở các vị trí trong các toà nhà và trong các ứng dụng nông nghiệp, thương mại và gia dụng.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phụ kiện có đầu nối không bắt ren hoặc các đầu nối xuyên qua cách điện, với dòng điện danh định đến và bằng 32 A với dãy I và 30 A với dãy II.

Ổ cắm hoặc ổ nối vào thiết bị được lắp trong hoặc được cố định với thiết bị điện thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các phụ kiện được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống lắp đặt điện áp cực thấp.

CHÚ THÍCH 2: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các phụ kiện được thiết kế chủ yếu cho gia dụng hoặc mục đích thông dụng tương tự.

Ở những nơi có điều kiện đặc biệt chiếm ưu thế, ví dụ trên tàu thủy hoặc nơi có nhiều khả năng xảy ra nổ, thì có thể cần các yêu cầu bổ sung.

2  Tài liệu viện dẫn
Áp dụng các tài liệu viện dẫn trong Điều 2 của IEC 60309-1 ngoài ra:

TCVN 7447-4-41 (IEC 60364-4-41), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống điện giật

TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), Phích cắm, ổ cắm cố định hoặc di động và ổ nối vào thiết bị dùng cho mục đích công nghiệp - Phần 1: Yêu cầu chung

3  Thuật ngữ và định nghĩa
Áp dụng Điều 3 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

Bổ sung:

3.201

Bộ nghịch pha (phase inverter)

Phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị có phương tiện làm thay đổi vị trí của hai chân pha mà không cần tháo khỏi dây dẫn.

3.202

Chân đặc (solid pin)

Chân được làm từ vật liệu đồng nhất, không có các lỗ, rãnh, khe hở hoặc tương tự trên phía ngoài của phần đầu nối.

4  Quy định chung
Áp dụng Điều 4 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

4.1  Thay đoạn thứ năm bằng nội dung sau:

Trong tiêu chuẩn này:

2P + E bao gồm cả 2P + E và 1P + N + E và
3P + E bao gồm cà 3P + E và 2P + N + E
trừ khi có loại trừ cụ thể (xem Bảng 208).

Bổ sung:

4.201  Nếu sử dụng các dưỡng, chúng phải làm bằng thép cứng, tất cả các góc phải được về tròn với bán kính lớn nhất bằng 0,1 mm và, nếu không có quy định khác, độ nhám bề mặt đối với tất cả các bề mặt đo phải tối thiểu bằng [image: image1.png]


.
5  Thông số đặc trưng tiêu chuẩn
Áp dụng Điều 5 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

5.1  Thay nội dung của 5.1 bằng nội dung sau:

	Dãy điện áp làm việc danh định hoặc điện áp làm việc danh định ưu tiên

	20 V đến 25 V

	40 V đến 50 V

	100 V đến 130 V

	200 V đến 250 V

	277 V

	380 V đến 415 V

	440 V đến 460 V

	480 V đến 500 V

	600 V đến 690 V

	750 V

	1000 V


5.2  Thay nội dung của 5.2 và Bảng 1 bằng nội dung dưới đây:

Các giá trị dòng điện danh định tiêu chuẩn được cho trong Bảng 201.

Bảng 201 - Dòng điện danh định

	Dãy I
	Dãy II

	A
	A

	16
	20

	32
	30

	63
	60

	125
	100


Bổ sung:

5.201  Thông số đặc trưng IP tiêu chuẩn theo IEC 60529 là:

- IP44,

- 1P67,

- IP6S/IP67,

TCVN 13590-2:2023

- IP67/IP69,

- IP66/IP67/IP69.

6  Phân loại các phụ kiện
Áp dụng Điều 6 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

6.2  Không áp dụng.

7  Ghi nhãn
Áp dụng Điều 7 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

7.1  Thay câu trước đoạn về nội dung sự phù hợp ở cuối của điều này bằng các đoạn sau:

Ký hiệu chỉ vị trí của tiếp điểm nối đất hoặc của chìa khoá phụ hoặc rãnh khoá phải được đặt trước hoặc trên giá trị điện áp làm việc danh định và được phân cách bởi một đoạn thẳng.

Các ghi nhãn này phải được đặt sau ghi nhãn dòng điện danh định, phân cách bởi dấu gạch ngang nếu đường xiên phân cách ký hiệu chỉ thị vị trí của tiếp điểm nối đất hoặc của chìa khoá phụ hoặc rãnh khoá với giá trị điện áp làm việc danh định.

Nếu sử dụng ký hiệu bản chất nguồn, nó phải được đặt sau hoặc bên dưới ghi nhãn điện áp làm việc danh định.

Đối với phụ kiện ba pha, không nhất thiết phải có ghi nhãn điện áp pha-trung tính, nếu có.

Ghi nhãn (các) dòng điện danh định, vị trí của tiếp điểm nối đất hoặc chìa khoá phụ, rãnh khoá, (các) điện áp làm việc danh định và bản chất nguồn có thể được ghi như sau.

Bảng 202 - Ví dụ về ghi nhãn đối với dãy I

	16A-9h/400V~
	16-9 h/400~
	[image: image2.png]




	16 A - 9 h/380-415 V~
	16-9 h/380-415~
	[image: image3.png]




	32 A - 6 h/230/400 V~
	32-6 h/230/400~
	[image: image4.png]Sh
32_zwltnn..





	[image: image5.png]32A

117 Ti Ai3
£y 7T 7Y




	[image: image6.png]3p - 8h/220/300 ~
207415 =




	[image: image7.png]6h
32 o7
240415~






Bảng 203 - Ví dụ về ghi nhãn đối với dãy II

	20 A - 7 h/480 V AC
	20 A - 7 h/480~
	[image: image8.png]




	30 A - 7 h/480 V
	3 pha, hoặc 30 A - 7 h/480, 3Φ
	[image: image9.png]0A

=S TR
WV, 36





	60 A - 7 h/277/480 V, 3 pha Y
	60 A - 7 h/277/480, 3ΦY
	[image: image10.png]7h

60A- 277/480V, 30Y






Cho phép đưa các ký hiệu điện xoay chiều (~) [IEC 60417-5032 (2002-10)] và điện một chiều ([image: image11.png]


)

[IEC 60417-5031 (2002-10)] hoặc ([image: image12.png]


) [IEC 60417-5006 (2002-10)] sau các giá trị.

Bản vẽ trong các tờ dữ liệu 2-I, 2-II, 2-III và 2-IV thể hiện các phụ kiện có ký hiệu 6 h, và các bản vẽ trong các tờ dữ liệu 2-VIII và 2-IX thể hiện các phụ kiện có ký hiệu 12 h.

Đối với các phụ kiện có các điện áp làm việc danh định vượt quá 50 V, ký hiệu chỉ thị vị trí tiếp điểm nối đất phải là chữ số sau đó là chữ h.

Chữ số được rút ra từ vị trí của tiếp điểm dạng ống nối đất, khi so với bề mặt của đồng hồ, ổ cắm được nhìn từ phía trước với rãnh chìa khoá ở vị trí sáu giờ.

Đối với các phụ kiện có các điện áp làm việc danh định không vượt quá 50 V, ký hiệu chỉ thị vị trí của chìa khoá phụ phải là chữ số theo sau là chữ h.

Chữ số được rút ra từ vị trí của chìa khoá phụ, khi so với bề mặt của đồng hồ, ổ cắm được nhìn từ phía trước với chìa khoá chính ở vị trí sáu giờ.

Đối với phích cắm và ổ nối vào thiết bị, ký hiệu chỉ thị vị trí của tiếp điểm nối đất hoặc rãnh chìa khoá phụ phải giống với ký hiệu cho ổ cắm tương ứng.

Các tiếp điểm dạng ống của ổ cắm phải được định vị theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ mặt trước như thể hiện trong các tờ dữ liệu tiêu chuẩn (xem thêm 7.5).

Chân cắm của phích cắm và ổ nối vào thiết bị phải được định vị theo thứ tự ngược lại khi được nhìn từ mặt trước.

7.4  Thay nội dung điều này bằng nội dung sau:
Đối với các phích cắm và ổ cắm di động, ghi nhãn quy định trong 7.1 phải được phân biệt dễ dàng khi phụ kiện được đi dây để sẵn sàng cho sử dụng.

Ghi nhãn điện áp cách điện phải nằm trên phần chính; ghi nhãn này phải không nhìn thấy được khi phụ kiện được lắp đặt và đi dây như trong sử dụng bình thường.

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “sẵn sàng cho sử dụng” không ngụ ý là phích cắm hoặc ổ cắm di động được cắm với phụ kiện bổ sung.
Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

7.5  Thay nội dung điều này bằng nội dung sau:

Đối với phụ kiện thay dây được, các tiếp điểm phải được chỉ thị bằng các ký hiệu sau:

- đối với phụ kiện có ba tiếp điểm (pha + trung tính + đất, hoặc, pha + pha + đất):

L / +, không ghi nhãn, [image: image13.png]


 (ưu tiên) [IEC 60417-5019 (2006-08)] hoặc [IEC 60417-5017(2006-08)] ngoài ra đối với Dãy II vị trí đồng hồ 4 h và 5 h được ghi nhãn như sau:

N, không ghi nhãn, [image: image14.png]


 hoặc [image: image15.png]



- đối với các phụ kiện có bốn tiếp điểm (ba pha + đất):

L1, L2, L3, [image: image16.png]


 hoặc [image: image17.png]


 , hoặc một cách khác 1, 2, 3, [image: image18.png]


 hoặc [image: image19.png]



ngoài ra đối với Dãy II vị trí đồng hồ 12 h (pha + nhánh ra ở giữa + pha + đất) được ghi nhãn:

L1, N, L2, [image: image20.png]


 hoặc [image: image21.png]



- đối với các phụ kiện có năm tiếp điểm (ba pha + trung tính + đất);

L1, L2, L3, N, [image: image22.png]


 hoặc [image: image23.png]


, hoặc một cách khác 1, 2, 3, N, [image: image24.png]


 hoặc [image: image25.png]



- đối với các phụ kiện có điện áp làm việc danh định không vượt quá 50 V, vị trí đồng hồ 8 h đối với lồng ấp điện di động: +12, +24.

Các ký hiệu này phải được đặt gần với các đầu nối liên quan; chúng không được đặt trên vít, vòng đệm tháo rời được hoặc các bộ phận tháo rời được khác.

Đối với các bộ nghịch pha, các ký hiệu này phải phù hợp ở một vị trí với các yêu cầu của 7.1. Ở vị trí còn lại của phương tiện nghịch pha, ghi nhãn pha không nhất thiết phải phù hợp.

Ghi nhãn bổ sung để chỉ thị đầu nối trung tính và/hoặc đầu nối đất có thể được sử dụng như sau:

- chữ cái W và/hoặc màu trắng dùng cho trung tính;

- chữ cái G và/hoặc màu xanh lá cây dùng cho nối đất.

Không yêu cầu ghi nhãn các đầu nối dùng cho ruột dẫn pilot. Nếu chúng được ghi nhãn, nên sử dụng ghi nhãn P hoặc PILOT.

Các giá trị được sử dụng với các chữ cái có thể được viết như một chỉ mục. Nên sử dụng ký hiệu [image: image26.png]


 trong trường hợp có thể.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

7.7  Thêm chú thích sau vào Bảng 2:

c) Phụ kiện dãy II 2P + N + E, 12 h, phải sử dụng chỉ thị màu cam.

8  Kích thước
Áp dụng Điều 8 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

8.1  Thay đoạn nội dung của 8.1 bằng nội dung sau:
Phụ kiện phải phù hợp với các tờ dữ liệu tiêu chuẩn liên quan như quy định dưới đây. Đối với các phụ kiện có điện áp làm việc danh định vượt quá 50 V, áp dụng Bảng 204.

Bảng 204 - Phụ kiện có điện áp làm việc danh định vượt quá 50 V

	Phụ kiện
	Cấp bảo vệ
	Tờ dữ liệu tiêu chuẩn

	16/20 A Và 32/30 A
	IP44
	2-I

2-I tiếp theo 1
2-II

2-II tiếp theo 1

	
	IP67

IP67/IP69

IP66/IP67

IP66/IP67/IP69
	2-I

2-I tiếp theo
2 2-II

2-II tiếp theo 2

	63/60 A, không có tiếp điểm pilot
	IP44
	2-III
2-III tiếp theo 1
2-IV

2-IV tiếp theo 1

	63/60 A và 125/100 A, không có tiếp điểm pilot
	IP67

IP67/IP69

IP66/IP67

IP66/IP67/IP69
	2-III

2-III tiếp theo 2
2-IV

2-IV tiếp theo 2

	63/60 A, có tiếp điểm pilot
	IP44
	2-llla

2-III tiếp theo 1

2-lVa

2-IV tiếp theo 1

	63/60 A và 125/100 A, có tiếp điểm pilot
	IP67

IP67/IP69

IP66/IP67

IP66/IP67/IP69
	2-llla

2-III tiếp theo 2
2-IVa

2-IV tiếp theo 2

	Khoá liên động cơ khí dùng cho phụ kiện 16 A đến 125 A
	IP44

IP67

IP67/IP69

IP66/IP67

IP66/IP67/IP69
	2-V


Đối với các phụ kiện có điện áp làm việc danh định không vượt quá 50 V, áp dụng Bảng 205.

Bảng 205 - Phụ kiện có điện áp làm việc danh định không vượt quá 50 V

	Phụ kiện
	Cấp bảo vệ
	Tờ dữ liệu tiêu chuẩn

	16/20 A và 32/30 A
	IP44
	2-VIII 2- Villa

2- VIII tiếp theo 1

2-IX

2- IX a

2- IX tiếp theo 1

	
	IP67

IP67/IP69

IP66/IP67

IP66/IP67/IP69
	2-VIII
2- Villa

2- VIII tiếp theo 2

2-IX

2- IX a

2- IX tiếp theo 2


Đối với thiết bị giữ, áp dụng Bảng 206.

Bảng 206 - Thiết bị giữ

	Dòng diện danh định của phụ kiện

A
	Phân loại theo cấp bảo vệ chống ẩm
	Ổ cắm
	Phích cắm và ổ nối vào thiết bị

	
	
	Phương tiện giữ
	Tờ dữ liệu
	Phương tiện giữ
	Tờ dữ liệu

	
	
	
	Điện áp làm việc danh định vượt quá 50 V
	Điện áp làm việc danh định không vượt quá 50 V
	
	Điện áp làm việc danh định vượt quá 50 V
	Điện áp làm việc danh định không vượt quá 50 V

	16/20 và
	IP44
	Nắp
	2-I (tiếp theo 1)
	2-VIII (tiếp theo 1)
	vấu hoặc hốc
	2-II (tiếp theo 1)
	2-IX (tiếp theo 1)

	32/30
	IP67

IP67/IP69

IP66/IP67

IP66/IP67/IP69
	Hệ thống hai gờ
	2-I (tiếp theo 2)
	2-VIII (tiếp theo 2)
	Vấu hoặc hốc hoặc vòng cài
	2-II (tiếp theo 2)
	2-IX (tiếp theo 2)

	63/60
	IP44
	Nắp và hệ thống hai gờ
	2-III (tiếp theo 1)
	-
	Vấu hoặc hốc
	2-IV (tiếp theo 1)
	-

	
	IP67

IP67/IP69

IP66/IP67

IP66/IP67/IP69
	Hệ thống hai gờ
	2-III (tiếp theo 2)
	-
	Vòng cài
	2-IV (tiếp theo 2)
	-

	125/100
	IP67

IP67/IP69

IP66/IP67

IP66/IP67/IP69
	Hệ thống hai gờ
	2-III (tiếp theo 2)
	-
	Vòng cài
	2-IV (tiếp theo 2)
	-

	a) Khi ổ cắm cố định 125/100 A được lắp trên hoặc tích hợp với các vỏ bọc, toàn bộ khối lắp đặt cũng có thể là IP44.


Cho phép có sai lệch với các kích thước quy định trong tờ dữ liệu tiêu chuẩn chỉ nếu chúng tạo ra ưu thế về kỹ thuật và không ảnh hưởng bất lợi đến mục đích và an toàn của các phụ kiện phù hợp với các tờ dữ liệu tiêu chuẩn, đặc biệt liên quan đến tính tương thích và không tương thích.

Kiểm tra sự phù hợp bằng các dưỡng và bằng các phép đo đối với các kích thước không có dưỡng:

- đối với các phụ kiện có điện áp làm việc danh định vượt quá 50 V, phù hợp với:

• Hình 201 và Hình 202 đối với ổ cắm;

• Hình 203 và Hình 204 đối với phích cắm và ổ nối vào thiết bị;

- đối với phụ kiện có điện áp danh định không vượt quá 50 Hz, phù hợp với:

• Hình 205 và Hình 206 đối với các phụ kiện 16/20 A và 32/30 A.

Dưỡng phải được dịch chuyển dọc trục đến đường tâm của phụ kiện với lực như thể hiện trong Bảng 207, đặt vào trong 1 min.

Bảng 207 - Các lực đặt vào dưỡng “LỌT”/”KHÔNG LỌT”

	Điện áp làm việc danh định
	Dòng điện danh định
	Lực lớn nhất dùng cho dưỡng “lọt”
	Lực lớn nhất dùng cho dưỡng “không lọt”

	A
	Dãy I
	Dãy II
	N
	[image: image27.png]




	Không vượt quá 50
	16
	20
	150
	30

	
	32
	30
	150
	30

	Vượt quá 50
	16
	20
	60
	20

	
	32
	30
	90
	30

	
	63
	60
	165
	55

	
	125
	100
	240
	80


Trước thử nghiệm, mẫu thử nghiệm bằng vật liệu cách điện phải được đặt ở nhiệt độ (20 ± 5) °C và độ ẩm tương đối từ 45 % đến 75 % trong bốn tuần.

Đối với phụ kiện có điện áp làm việc danh định không quá 50 V, vị trí của chìa khoá phụ hoặc rãnh khoá phải như thể hiện trong Bảng 206 hoặc Bảng 207.

Đối với các phụ kiện có điện áp làm việc danh định vượt quá 50 V, vị trí của tiếp điểm nối đất phải như thể hiện trong Bảng 208.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

Bảng 208 - Phụ kiện mục đích thông dụng với điện áp làm việc danh định không vượt quá 50 V

	Điện áp làm việc danh định
	Tần số
	Vị trí chìa khoá phụ hoặc rãnh khoá a)

	V
	Hz
	

	20 đến 25
	50 và 60
	Không có chìa khoá phụ và rãnh khoá

	40 đến 50
	50 vã 60
	12

	20 đến 25

và

40 đến 50
	100 đến và bằng 200
	4

	
	300
	2

	
	400
	3

	
	Trên 400 đến và bằng 500
	11

	
	Dòng điện một chiều
	10

	a) Vị trí của chìa khoá phụ hoặc rãnh khoá được chỉ thị bởi chữ số liên quan (xem 7.1).


Bảng 209 - Phụ kiện ứng dụng đặc biệt có điện áp làm việc danh định không vượt quá 50 V

	Điện áp làm việc danh định
	Dòng điện danh định
	Số lượng cực
	Đặc tính và ứng dụng khác
	Vị trí của chìa khoá phụ hoặc rãnh khoá a)

	25 V
	32 A
	3
	Lồng ấp điện di động - sử dụng ở điện áp 12 V một chiều hoặc 24 V một chiều trên xe cứu thương hoặc máy bay trực thăng
	8

	a) Vị trí của chia khoá phụ hoặc rãnh khoá được chỉ thị bởi chữ số liên quan.


Vị trí 1 và 9 được để dành cho việc tiêu chuẩn hoá sau này. Với các lý do về kết cấu, không thể sử dụng các vị trí 5, 6 và 7.

Bảng 210 - Vị trí của tiếp điểm nối đất// xem Trà

	Số lượng tiếp điểm
	Loại
	Tần số
	Điện áp làm việc danh định
	Vị trí tiếp điểm nối đất của phụ kiện a)

	
	
	Hz
	V
	16/20 A
	63/60 A

	
	
	
	
	32/30 A
	125/100 A

	3 tiếp điểm
	1P+N+E

Dãy II
	50 và 60
	100 đến 130
	4
	4

	
	
	60
	277
	5
	5

	
	2P+E Dãy I và II
	50 và 60
	100 đến 130
	4
	4

	
	
	
	200 đến 250
	6
	6

	
	
	50 và 60
	380 đến 415
	9
	9

	
	
	
	480 đến 500
	7
	7

	
	
	
	Cấp nguồn từ biến áp cách ly
	12
	12

	
	
	100 đến và bằng 300
	Trên 50
	10
	10

	
	
	Trên 300 đến và bằng 500
	Trên 50
	2
	2

	
	
	Một chiều
	Trên 50 đến và bằng 250 d)
	3
	3

	
	
	
	Trên 250
	8
	8

	4 tiếp điểm
	2P+N+E Dãy II
	50 và 60
	125/250 một pha
	12
	12

	
	Dãy I
	50 và 60
	Cấp nguồn từ biến áp cách ly
	12
	12

	
	3P+E Dãy I và II
	50 và 60
	100 đến 130
	4
	4

	
	
	
	200 đến 250
	9
	9

	
	
	
	380 đến 415
	6
	6

	
	
	60
	440 đến 460 b)
	11
	11

	
	
	50 và 60
	480 đến 500
	7
	7

	
	
	
	600 đến 690
	5
	5

	
	
	50
	380
	3
	3

	
	
	60
	440c)
	
	

	
	
	50 và 60
	1 000
	8
	8

	
	
	100 đến và bằng 300
	Trên 50
	10
	10

	
	
	Trên 300 đến và bằng 500
	Trên 50
	2
	2

	5 tiếp điểm
	3P+N+E

Dây I và II
	50 và 60
	57/100 đến 75/130
	4
	4

	
	
	
	120/208 đến 144/250
	9
	9

	
	
	
	200/346 đến 240/415
	6
	6

	
	
	
	277/480 đến 288/500
	7
	7

	
	
	
	347/600 đến 400/690
	5
	5

	
	
	60
	250/440 đến 265/460 b)
	11
	11

	
	
	50
	220/380
	3
	3

	
	
	60
	250/440 c)
	
	

	5 tiếp điểm (tiếp theo)
	3P+N+E

Dãy I và II (tiếp theo)
	50 và 60
	1 000
	8
	8

	
	
	50 và 60
	Cấp nguồn từ biến áp cách ly
	12
	12

	
	
	100 đến và bằng 300
	Trên 50
	10
	10

	
	
	Trên 300 đến và bằng 500
	Trên 50
	2
	2

	Tất cả các loại
	Tất cả các điện áp làm việc danh định và/hoặc tần số không được đề cập bởi các cấu hình khác.

Vị trí đồng hồ này có thể được sử dụng bổ sung trong các ứng dụng đặc biệt đòi hỏi phân biệt các vị trí được tiêu chuẩn hóa.
	1
	1

	CHÚ THÍCH: Các vị trí được thể hiện bởi dầu gạch ngang (-) chưa được tiêu chuẩn hóa.

	a) Vị trí tiếp điểm nối đất được chỉ ra bởi chữ số liên quan (xem 7.1).

b) Chủ yếu dùng cho các hệ thống lắp đặt trên biển.

c) Chỉ dùng cho các vật chứa được làm lạnh (được tiêu chuẩn hóa).

d) Cấu hình này được yêu cầu có tiếp điểm nối đất vì nó liên quan đến các điện áp cao hơn các giới hạn trên của ELV (một chiều) theo IEC 60364-4-41.


Kích thước tính bằng milimét

[image: image28.png]\
A /
/
\

S

\W.
i
|
|




Độ lệch tâm giữa các tâm d1 và d2 không được vượt quá 0,05 mm.

	Kiểu
	d1
[image: image29.png]



	d2
[image: image30.png]+0,08
0




	l1
[image: image31.png]



	R

[image: image32.png]-0,025




	t2
Min.

	16/20 A - 2P + E
	44,3
	36,0
	47,5
	3,3
	38

	16/20 A - 3P + E
	50,4
	40,8
	54,0
	3,3
	38

	16/20 A - 3P + N + E
	57,3
	46,4
	61,3
	3,3
	38

	32/30 A - 2P + E, 3P + E
	58,6
	47,0
	64,6
	3,3
	48

	32/30 A - 3P + N + E
	64,7
	52,9
	71,2
	3,3
	48

	63/60 A
	71,0
	60,0
	77,5
	4,8
	69

	125/100 A
	83,0
	71,0
	89,5
	4,8
	76


Xem 4.201.

Phải có khả năng chèn dưỡng thích hợp vào ổ cắm.

Hình 201 - Ổ cắm 16/20 A, 32/30 A, 63/60 A và 125/100 A có điện áp làm việc danh định lớn hơn 50 V - Dưỡng “lọt” để kiểm tra các kích thước d1, d2, l1
Kích thước tính bằng milimét
[image: image33.png]a) Dudng A dé kidm tra @ dy b) Dwdrng B dé kiém tra & d;




a) Dưỡng A để kiểm tra Φ d1
b) Dưỡng B để kiểm tra Φ d2
	
	Dưỡng A
	Dưỡng B

	Kiểu
	d1
	d2
	d1
	d2

	
	[image: image34.png]+0,08
0




	[image: image35.png]



	[image: image36.png]



	[image: image37.png]




	16/20 A - 2P + E
	44,73
	37,0
	43,3
	34,47

	16/20 A - 3P + E
	50,93
	41,8
	49,4
	39,27

	16/20 A - 3P + N + E
	57,93
	47,4
	56,3
	44,87

	32/30 A - 2P + E, 3P + E
	59,23
	48,0
	57,6
	45,47

	32/30 A - 3P + N + E
	65,33
	53,9
	63,7
	51,37

	63/60 A
	71,83
	61,0
	70,0
	58,47

	125/100 A
	83,83
	72,0
	82,0
	69,47


Xem 4.201.

Không được có khả năng chèn dưỡng A và B vào ổ cắm.

Hình 202 - Ổ cắm 16/20 A, 32/30 A, 63/60 A và 125/100 A có điện áp làm việc danh định lớn hơn 50 V - Dưỡng “không lọt” để kiểm tra các kích thước d1, d2
Kích thước tinh bằng milimét

[image: image38.png]



Độ lệch tâm giữa các tâm d2 và d4 không được vượt quá 0,05 mm.

	Kiểu
	Dưỡng

	
	d2
	d4
[image: image39.png]



	h3
	t1
[image: image40.png]



	R

[image: image41.png]




	
	
	
	
	a)
	b)
	

	16/20 A - 2P + E
	43,5
	37,9
	37,05
	46,5
	47,0
	3,2

	16/20 A - 3P + E
	49,5
	42,8
	37,05
	52,9
	53,6
	3,2

	16/20 A - 3P + N + E
	56,1
	48,8
	37,05
	60,1
	61,0
	3,2

	32/30 A - 2P + E, 3P + E
	57,3
	49,7
	46,05
	63,2
	63,2
	3,2

	32/30 A - 3P + N + E
	63,4
	55,6
	46,05
	69,9
	69,9
	3,2

	63/60 A
	69,5
	61,5
	67,05
	75,5
	4,2

	125/100 A
	81,5
	72,5
	75,55
	87,5
	4,2

	a) Đối với các phụ kiện có vỏ bọc bằng kim loại.

b) Đối với các phụ kiện có vỏ bọc bằng vật liệu cách điện.


Xem 4.201.

Phải có khả năng chèn dưỡng thích hợp vào phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị.

Hình 203 - Phích cắm và ổ nối vào thiết bị 16/20 A, 32/30 A, 63/60 A và 125/100 A có điện áp làm việc danh định lớn hơn 50 V - Dưỡng “lọt” để kiểm tra các kích thước d2, d4, l1
Kích thước tính bằng milimét
[image: image42.png]. i
i} L] e | of

2) Dwong A dé kiém tra @ d; b) Dudng B dé kiém tra @ ds





	
	Dưỡng A
	Dưỡng B

	Kiểu
	d2
[image: image43.png]



	d4
[image: image44.png]




	
	
	Phụ kiện có vỏ bọc bằng kim loại
	Phụ kiện có vỏ bọc bằng vật liệu cách điện

	16/20 A - 2P + E
	42,87
	39.83
	39,43

	16/20 A - 3P + E
	48,87
	44,73
	44,33

	16/20 A - 3P + N + E
	55,47
	50,73
	50,33

	32/30 A - 2P + E. 3P + E
	56,47
	51,63
	51,33

	32/30 A - 3P + N + E
	62,57
	57,53
	57,23

	63/60 A
	68.67
	63,53

	125/100 A
	80.67
	75,03


Xem 4.201.

Không được có khả năng chèn dưỡng A và B vào phích cắm và ổ nối vào thiết bị.

Hình 204 - Phích cắm và ổ nối vào thiết bị 16/20 A, 32/30 A, 63/60 A và 125/100 A có điện áp làm việc danh định lớn hơn 50 V - Dưỡng “không lọt” để kiểm tra các kích thước d2, d4
Kích thước tính bằng milimét

[image: image45.png]



CHÚ DẪN

W  Chân cắm tháo rời được dùng cho dưỡng ba cực
X  Vật chèn vào đối với dưỡng 16/20 A

Y  Vật chèn vào đối với dưỡng 32/30 A

Z  Bề mặt chặn

Phải có khả năng chèn dưỡng thích hợp vào ổ cắm sao cho bề mặt chặn của dưỡng trở nên tiếp xúc với mặt trước của bề mặt bao quanh ổ cắm.

Hình 205 - Ổ cắm 16/20 A và 32/30 A có điện áp làm việc danh định không lớn hơn 50 V - Dưỡng để kiểm tra tính tương thích

Kích thước tính bằng milimét

[image: image46.png]



CHÚ DẪN

W  Vật chèn vào được sử dụng cho các vị trí khác nhau của chìa khoá phụ

X  Vật chèn vào đối với dưỡng 16/20 A

Y  Vật chèn vào đối với dưỡng 32/30 A

Phải có khả năng chèn dưỡng thích hợp, với lực vừa phải, vào phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị sao cho bề mặt phía trước của dưỡng trở nên tiếp xúc với bề mặt chặn của phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị.

Hình 206 - Phích cắm và ổ nối vào thiết bị 16/20 A và 32/30 A có điện áp làm việc danh định không lớn hơn 50 V - Dưỡng để kiểm tra tính tương thích

8.2  Thay nội dung điều này bằng nội dung dưới đây.
8.2.1  Quy định chung
Đối với các phụ kiện có điện áp làm việc danh định lớn hơn 50 V, phải không được có khả năng cắm
- phích cắm với ổ cắm cố định hoặc di động có các thông số đặc trưng khác nhau hoặc có các tổ hợp tiếp điểm khác nhau;

- ổ cắm di động với ổ nối vào thiết bị hoặc phích cắm có các thông số đặc trưng khác nhau hoặc có các tổ hợp tiếp điểm khác nhau.

Ngoài ra, đối với tất cả các phụ kiện, thiết kế phải sao cho không được có các đấu nối không đúng giữa:

- đất và/hoặc tiếp điểm dạng phích cắm pilot và tiếp điểm dạng ổ cắm mang điện, hoặc tiếp điểm dạng phích cắm mang điện và đất và/hoặc tiếp điểm dạng ổ cắm pilot;

- các tiếp điểm dạng phích cắm pha và tiếp điểm dạng ổ cắm trung tính, nếu có;

- tiếp điểm dạng phích cắm trung tính và tiếp điểm dạng ổ cắm pha.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét, với ngoại trừ sau:

Đối với hai gạch đầu dòng cuối cùng nêu trên, không yêu cầu sự phù hợp giữa ba phụ kiện tiếp điểm thuộc dãy I và dãy II, 4 h, vì các trường hợp này có các vị trí tiếp điểm thuận nghịch.

CHÚ THÍCH: Các phiên bản đối lập này được sử dụng trong nhiều năm và giải pháp cho vấn đề này là không khả thi.

Không được có khả năng gài khớp phích cắm và ổ cắm có các vị trí tiếp điểm nối đất khác nhau hoặc vị trí chìa khóa phụ khác nhau.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm sử dụng các phương pháp chỉ ra trong 8.2.2  đối với phích cắm và ổ nối vào thiết bị và 8.2.3 đối với ổ cắm. Các thử nghiệm này được thực hiện sau khi lưu mẫu bằng vật liệu cách điện ở nhiệt độ (20 ± 5) °C và với độ ẩm tương đối từ 45 % đến 75 % trong bốn tuần.

Đối với các phụ kiện có vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo, thử nghiệm này được thực hiện ở (35 ± 2) °C, cả phụ kiện và dưỡng đều ở nhiệt độ này.

8.2.2  Kiểm tra phích cắm và ổ nối vào thiết bị
8.2.2.1 Quy định chung

Đối với phích cắm và ổ nối vào thiết bị có điện áp làm việc danh định lớn hơn 50 V, sử dụng các dưỡng theo Hình 207.

Đối với phích cắm và ổ nối vào thiết bị có điện áp làm việc danh định không lớn hơn 50 V, sử dụng các dưỡng theo Hình 208.

8.2.2.2  Thử nghiệm đầu tiên (chìa khóa)

Dưỡng ổ cắm như thể hiện trên Hình 207 được đặt trước phích cắm theo cách để trong quá trình thử nghiệm chìa khóa phải chạm vào phần bên dưới của bề mặt bao ngoài của dưỡng xấp xỉ ở khoảng giữa.

Lực F được tăng chậm sao cho lực tổng cho trong Bảng 211 được đặt vào sau 15 s. Sau đó đặt lực toàn phần trong 1 min.

Bảng 211 - Lực thử nghiệm

	Dòng điện danh định
Dãy l/ll
	A
	16/20
	32/30
	63/60
	125/100

	Lực F
	N
	175
	210
	385
	560


Khi đặt lực, dưỡng không được phép di chuyển quá 4 mm so với bề mặt bao ngoài của phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị.

Sau thử nghiệm, phích cắm và ổ nối vào thiết bị không được bị hư hại theo cách làm ảnh hưởng xấu đến sử dụng sau này của phụ kiện.

Các lực này bằng 1,4 lần lực rút tương ứng.

Kích thước tính bằng milimét
[image: image47.png]



Kích thước d1 và d2 là các kích thước của ổ cắm tương ứng.

Hình 207 - Dưỡng “không lọt” để kiểm tra phích cắm và ổ nối vào thiết bị 16/20 A, 32/30 A, 63/60 A và 125/100 A có điện áp làm việc danh định lớn hơn 50 V

Kích thước tính bằng milimét

[image: image48.png]o




CHÚ DẪN

W  Vật chèn được sử dụng cho các vị trí khác nhau của chìa khóa phụ

Ở vị trí bất kỳ của vật chèn, không được có khả năng đưa dưỡng vào vị trí đúng qua bề mặt bên ngoài của phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị.
Hình 208 - Phích cắm và ổ nối vào thiết bị 16/20 A và 32/30 A có điện áp làm việc danh định không lớn hơn 50 V - Dưỡng để kiểm tra độ cứng vững của vỏ bọc bằng vật liệu nhựa nhiệt dẻo trong các điều kiện ẩm và ấm

8.2.2.3  Thử nghiệm thứ hai (chân nối đất và các chân không đặc)

Lực F phải đặt lên:

- chân nối đất; và

- các chân không đặc,

theo cùng một cách và trong cùng khoảng thời gian như với thử nghiệm thứ nhất (chìa khóa).

Sau thử nghiệm này, phích cắm và ổ nối vào thiết bị phải phù hợp với tờ dữ liệu tiêu chuẩn liên quan.

8.2.2.4  Thử nghiệm thứ ba (các chân không đặc)

Đặt một lực 100 N lên chân, được đỡ trên suốt chiều dài của nó như thể hiện trên Hình 209, trong 1 min với hướng đặt vuông góc với trục của chân, bởi một thanh thép có đường kính 4,8 mm, trục của thanh thép cũng vuông góc với trục của chân.

Thử nghiệm được thực hiện ba lần, mỗi lần ở 1/4 và 1/2 và 3/4 chiều dài của chân, các chân liên quan sẽ như sau:

- h2 và h3 của tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-II;

- h2 của tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-IV;

- h2 và h5 của tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-IVa;

- kích thước của chân 20,5 (0, -1) mm của tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-IX và 2-IXa.

Thử nghiệm được lặp lại bằng cách quay chân xung quanh trục mỗi lần 45°.

Trong quá trình đặt lực, việc giảm kích thước chân tại điểm đặt lực không được quá 0,15 mm.

Sau khi lấy thanh thép ra, các kích thước chân không được thay đổi quá 0,06 mm theo hướng bất kỳ. Đối với thử nghiệm này, chân có thể được lấy ra khỏi tiếp điểm dạng ống.

Kích thước tính bằng milimét
[image: image49.png]



CHÚ DẪN
A  Vật đỡ

B  Thanh thép

C  Vật nặng
Phải có khả năng chèn dưỡng thích hợp với lực vừa phải vào phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị sao cho bề mặt phía trước của dưỡng trở nên tiếp xúc với bề mặt chặn của phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị.
Hình 209 - Thiết bị thử nghiệm các chân không đặc

8.2.3  Kiểm tra ổ cắm
8.2.3.1  Quy định chung

Đối với ổ cắm có điện áp làm việc danh định lớn hơn 50 V, sử dụng dưỡng theo Hình 210.

Đối với ổ cắm có điện áp làm việc danh định không lớn hơn 50 V, sử dụng dưỡng theo Hình 212.

8.2.3.2  Thử nghiệm đầu tiên (vỏ bao ngoài)

Thử nghiệm đầu tiên được thực hiện theo tất cả các vị trí đồng hồ khác nhau, ngoại trừ sử dụng một thử nghiệm ứng với vị trí của ổ cắm.

Mẫu thử nghiệm phải được cố định và đỡ theo cách sao cho không ảnh hưởng đến độ cứng vững của ổ cắm.

Bố trí thử nghiệm phải theo Hình 211.

Dưỡng được thể hiện trên Hình 211 phải được đồng thời đưa vào hai điểm đối diện nhau của phụ kiện. Trục của dưỡng và của phụ kiện phải xấp xỉ song song và phần vát cạnh phải được chia đều về hai phía.

Lực F được tăng chậm theo cách để lực tổng cho trong Bảng 211 được đặt vào sau 15 s. Sau đó, lực đầy đủ được đặt vào trong 1 min.

Khi đặt lực, dưỡng không được phép di chuyển quá 4 mm so với vỏ bao ngoài của ổ cắm.

Sau thử nghiệm, ổ cắm không được bị hư hại đến mức ảnh hưởng đến sử dụng sau này của chúng.

8.2.3.3  Thử nghiệm thứ hai (các lỗ pha)

Đối với thử nghiệm thứ hai, dưỡng được thể hiện trên Hình 213 được đặt vào từng lỗ pha.

Dưỡng không được đi vào lỗ pha đến mức lớn hơn khoảng cách thể hiện trong Bảng 212 được đo từ mặt trước của phấn bên trong (xem Hình 214).

Sử dụng các lực và khoảng thời gian tương tự và phương pháp đặt tương tự như với thử nghiệm đầu tiên (vỏ bao ngoài).

Bảng 212 - Độ dịch chuyển lớn nhất của các dưỡng

	Dòng điện danh định Dãy l/ll
	A
	16/20
	32/30
	63/60
	125/100

	Khoảng cách X
	mm
	11
	12,5
	15
	20


[image: image50.png]



Xem 4.201.

CHÚ DẪN

A  Dưỡng kiểm tra ổ cắm

B  Ổ cắm

X  Đường tâm của dưỡng

Y  Đường tâm của ổ cắm

Hình 210 - Bố trí thử nghiệm sử dụng dưỡng “không lọt” để kiểm tra ổ cắm 16/20 A, 32/30 A, 63/60 A và 125/100 A có điện áp làm việc danh định lớn hơn 50 V

Kích thước tính bằng milimét

[image: image51.png]



Xem 4.201.

Độ lệch tâm giữa các tâm d2 và d4 không được vượt quá 0,05 mm.

	
	Dưỡng

	Kiểu
	d2
	d4
	l1
	b
	R

	
	[image: image52.png]



	[image: image53.png]+0.1




	[image: image54.png]



	± 0,1
	[image: image55.png]




	16/20 A - 2P + E
	42,9
	39,4
	46,1
	1,4
	2,8

	16/20 A - 3P + E
	48,9
	44,3
	52,4
	1,5
	2,8

	16/20 A - 3P + N + E
	55,5
	50,3
	59,5
	1,6
	2,8

	32/30 A - 2P + E, 3P + E
	56,5
	51,3
	62,6
	2,5
	2,8

	32/30 A - 3P + N + E
	62,6
	57,2
	69,2
	2,7
	2,8

	63/60 A
	68,7
	63,5
	74,9
	2,45
	3,8

	125/100 A
	80,7
	75,0
	86,9
	2,45
	3,8


Hình 211 - Dưỡng kiểm tra ổ cắm 16/20 A, 32/30 A, 63/60 A và 125/100 A có điện áp làm việc danh định lớn hơn 50 V

Kích thước tính bằng milimét

[image: image56.png]a0t





CHÚ DẪN
A Dưỡng A

B Dưỡng B

Không được có khả năng chèn dưỡng A vào ổ cắm.

Không được có khả năng chèn dưỡng B ở vị trí đúng vào vỏ bao ngoài của ổ cắm.

Hình 212 - Ổ cắm 16/20 A và 32/30 A có điện áp làm việc danh định không lớn hơn 50 V - Dưỡng để kiểm tra độ cứng vững của vỏ bọc bằng vật liệu nhựa nhiệt dẻo trong các điều kiện ẩm và ấm

Kích thước tính bằng milimét
[image: image57.png]



	Kiểu
	Dưỡng

	
	d6
[image: image58.png]



	h7
[image: image59.png]




	16/20 A
	2P + E
	6,91
	2,2

	
	3P + E
	6,91
	2.2

	
	3P + N + E
	6,91
	2,2

	32/30 A
	2P + E, 3P + E
	7,91
	2,5

	
	3P + N + E
	7,91
	2,5

	63/60 A
	All
	9,89
	3

	125/100 A
	All
	11,89
	4


Hình 213 - Dưỡng kiểm tra các lỗ pha
[image: image60.png]



CHÚ DẪN

A  Dưỡng chân cắm

B  Phần chính của ổ cắm

Hình 214 - Thử nghiệm lỗ pha

8.3  Thay nội dung về sự phù hợp bằng nội dung sau:
Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm bằng tay và đối với phụ kiện có vỏ bọc đàn hồi hoặc vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo, kiểm tra bằng dưỡng thể hiện trên Hình 215.

Dưỡng được đặt vào với một lực 200 N trong 1 min. Đối với các phụ kiện có vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo, dưỡng được đặt ở nhiệt độ (35 ± 2) °C, cả hai phụ kiện và dưỡng đều ở nhiệt độ này.

Đối với các phụ kiện bằng vật liệu cứng, ví dụ kim loại, chất dẻo tổng hợp ép nóng, vật liệu gốm và tương tự, việc phù hợp với các tờ dữ liệu tiêu chuẩn liên quan sẽ đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu này.

Kích thước tính bằng milimét

[image: image61.png]4
b
]

e

401

250
48101





Không được có khả năng chạm tiếp điểm pha dạng ống của ổ cắm bởi một chân của dưỡng.

Hình 215 - Ổ cắm có vỏ bọc đàn hồi hoặc vật liệu nhựa nhiệt dẻo - Dưỡng kiểm tra khả năng không thể cắm một cực của phích cắm hai cực 10/16 A 250 V

9  Bảo vệ chống điện giật
Áp dụng Điều 9 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

9.1  Bổ sung vào cuối của điều này: 32

Sự phù hợp với các tờ dữ liệu tiêu chuẩn liên quan đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu này khi có liên quan đến sự không tiếp cận được của các tiếp điểm trong quá trình cắm phích cắm hoặc ổ cắm di động vào các phụ kiện phụ trợ.
9.2  Bổ sung vào cuối của điều này:

Sự phù hợp với các tờ dữ liệu tiêu chuẩn liên quan đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu này.

10  Quy định cho nối đất
Áp dụng Điều 10 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021).

11  Đầu nối và đầu cốt
Áp dụng Điều 11 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

Thay Bảng 3 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021) bằng bảng sau:

Bảng 3 - Cỡ dây dẫn có thể đấu nối

	Thông số đặc trưng danh định của phụ kiện
	Đấu nối bên trong a)
	Đấu nối đất bên ngoài, nếu có

	Điện áp làm việc danh định

V
	Dòng điện A
	Cáp mềm dùng cho phích cắm và ổ cắm di động b)
	Cáp một sợi hoặc bện dùng cho ổ cắm cố định b) d)
	

	
	
	Cấp một sợi hoặc bện dùng cho ổ nối vào thiết bị b)
	
	

	
	Dãy
	Dãy
	Dãy I
	Dãy II
	Dãy I
	Dãy II
	Dãy I
	Dãy II

	
	I
	II
	mm2
	AWG/MCMc)
	mm2
	AWG/MCMc)
	mm2
	AWG/MCMc)

	Không vượt quá 50
	16
	20
	4 đến 10
	12 đến 8
	4 đến 10
	12 đến 8
	
	

	
	32
	30
	4 đến 10
	12 đến 8
	4 đến 10
	12 đến 8
	
	

	Vượt quá

50
	16
	20
	1 đến 2,5
	16 đến 12
	1,5 đến 4
	16 đến 12
	6
	10

	
	32
	30
	2,5 đến 6
	14 đến 10
	2,5 đến 10
	14 đến 8
	10
	8

	
	63
	60
	6 đến 16
	10 đến 6
	6 đến 25
	10 đến 4
	25
	4

	
	125
	100
	16 đến 50
	6 đến 2
	25 đến 70
	4 đến 0
	25
	4

	a) Đầu nối hoặc đầu cốt dùng cho ruột dẫn pilot, nếu có, phải cho phép đấu nối các ruột dẫn có tiết diện danh nghĩa tương tự với các đầu nối dùng cho phụ kiện 16 A có điện áp làm việc danh định lớn hơn 50 V.

b) Phân loại một dẫn theo IEC 60228:1978, Điều 2, một sợi (Cấp 1); bện (Cấp 2); mềm (Cấp 5).

c) Tiết diện danh nghĩa của ruột dẫn được tính theo milimét vuông (mm2). Các giá trị AWG/MCM được xem là tương đương với mm2 với mục đích của tiêu chuẩn này.

AWG: Dưỡng dây của Hoa Kỳ là hệ thống nhận biết sợi dây ở đó đường kính là cấp số nhân giữa kích thước 36 và kích thước 0000.

MCM: (Milla Circular Mils) là diện tích đường tròn. 1 MCM = 0,506 7 mm2.

d) Đối với ổ cắm cố định được công bố chỉ dùng cho ruột dẫn bện, áp dụng các giá trị này.


Đầu nối sau đó được lắp với ruột dẫn có tiết diện nhỏ nhất và lớn nhất quy định trong Bảng 3, cứng (một sợi hoặc bện) đối với ổ cắm cố định và ổ nối vào thiết bị, và mềm đối với phích cắm và ổ cắm di động; các vít đầu nối được xiết chặt, mô men lớn nhất được đặt vào bằng hai phần ba mô men quy định trong Bảng 19. Mỗi ruột dẫn được đặt một lực kéo N có giá trị được cho trong Bảng 213, tính bằng niu tơn; lực kéo đặt vào không giật, trong 1 min, theo hướng dọc trục của ruột dẫn.

Bảng 213 - Lực kéo lên các đầu nối

	Cỡ đầu nối
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Lực kéo, N
	50
	50
	60
	80
	90
	100
	120
	150
	200


Trong quá trình thử nghiệm, ruột dẫn không được dịch chuyển đáng kể trong đầu nối.

CHÚ THÍCH: Đối với các đầu nối có các cỡ từ 8 đến 10, giá trị lực kéo N là tạm thời.

12  Khoá liên động
Áp dụng Điều 12 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021).

13  Khả năng chịu lão hóa của cao su và vật liệu nhựa nhiệt dẻo
Áp dụng Điều 13 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021).

14  Kết cấu
Áp dụng Điều 14 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

14.2.2  Thay nội dung của điều này bằng nội dung sau:

Lực ép gây ra bởi tiếp điểm dạng ống lên các chân của phích cắm không được lớn đến mức ngăn ngừa việc dễ dàng cắm và rút phích cắm.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xác định lực cần thiết để rút phích cắm thử nghiệm khỏi mẫu, mẫu được lắp đặt sao cho các trục của tiếp điểm dạng ống thẳng đứng với lỗ hở tiếp điểm hướng xuống dưới, như thể hiện trên Hình 216.

Phích cắm thử nghiệm có các chân có đường kính thể hiện trong Bảng 214 được đưa vào mẫu.

Bảng 214 - Đường kính chân của phích cắm thử nghiệm

	Đường kính chân danh nghĩa
	Đường kính chân của phích cắm thử nghiệm

	mm
	mm [image: image62.png]+0,01





	5
	5,00

	6
	6,00

	7
	7,00

	8
	8,00

	10
	10,00

	12
	12,00


Vật nặng chính, cùng với vật nặng bổ sung (vật nặng bổ sung sao cho đặt một lực bằng một phần mười lực đặt vào bởi vật nặng chính) và phích cắm thử nghiệm, đặt một lực bằng lực rút lớn nhất thể hiện trong Bảng 215.

Vật nặng chính được treo không lắc trên phích cắm thử nghiệm, và vật nặng bổ sung được để rơi từ độ cao 50 mm trên vật nặng chính.

Phích cắm không được giữ trong mẫu.

Kích thước tính bằng milimét
[image: image63.png]



CHÚ DẪN

A  Giá đỡ

B  Mẫu
C  Phích cắm thử nghiệm

D  Vật nặng trượt bổ sung

E  Vật nặng chính

Hình 216 - Ví dụ về thiết bị kiểm tra lực rút

Bảng 215 - Lực rút lớn nhất

	Dòng điện danh định
A
	Lực rút lớn nhất

	Dãy I
	Dãy II
	N

	16
	20
	150

	32
	30
	150

	63
	60
	275

	125
	100
	400

	CHÚ THÍCH: Chi tiết về các phích cắm thử nghiệm đang được xem xét.


14.2.4  Thay nội dung điều này bằng nội dung sau:
Tiếp điểm dạng ống phải là loại tự điều chỉnh và được thiết kế để đảm bảo tiếp xúc đủ trước và sau số lần thao tác tương ứng với tuổi thọ làm việc của nó.

Tiếp điểm dạng ống không phải loại tiếp xúc với đất phải được thả nổi.

Các tiếp điểm dạng ống nối đất không cần để thả nồi, với điều kiện chúng có đủ độ đàn hồi theo mọi hướng.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm sau:

Mẫu được lắp đặt sao cho các trục của tiếp điểm dạng ống thẳng đứng với lỗ tiếp xúc hướng xuống.

Dưỡng bằng thép cứng với độ nhám bề mặt 0,002 mm và không có dầu mỡ, có các kích thước như thể hiện trong Bảng 216, được cắm vào từng tiếp điểm dạng ống, cũng không có dầu mỡ, đo lực cần để rút dưỡng.

Tổng lực và khối lượng dưỡng phải lớn hơn lực tổng nhỏ nhất được thể hiện trong Bảng 216.

Bảng 216 - Các lực rút

	Đường kính chân danh định mm
	Dưỡng

	
	Đường kính dưỡng
mm [image: image64.png]~001




	Lực tổng nhỏ nhất
N

	5
	4,80
	2,5

	6
	5,80
	5

	7
	6,80
	5

	8
	7,80
	10

	10
	9,80
	15

	12
	11,80
	20


Bổ sung:

14.201  Bộ nghịch pha

Không được có khả năng thao tác phương tiện nghịch pha một cách không chú ý hoặc thao tác phương tiện nghịch pha khi bộ nghịch pha được cắm vào phụ kiện bổ sung.

Phương tiện nghịch pha phải có cơ cấu chốt để giữ chúng ở đúng vị trí đã xác định.

Kiềm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm bằng tay.

Thao tác phương tiện nghịch pha không được làm hư hại cáp hoặc dây.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và bằng thử nghiệm ở Điều 21.

14.202  Chân đặc

Các chân đặc phải được làm bằng vật liệu đồng nhất, không được có các lỗ, khe, rãnh hoặc tương tự một cách có chủ ý.

Các yêu cầu này áp dụng cho các phần của chân được mô tả bởi:
- h2 và h3 của tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-II;

- h2 của tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-IV;

- h2 và h5 của tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-IVa;

- kích thước của chân 20,5 (0, -1) của tờ dữ liệu 2-IX và 2-IXa.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

15  Kết cấu của ổ cắm cố định
Áp dụng Điều 15 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

15.5  Thay đoạn thứ tư bằng đoạn sau:

Ổ cắm cố định có cắp bảo vệ đến và bằng IP44 và được thiết kế chỉ cho một vị trí lắp đặt, phải có trang bị để mỡ lỗ thoát nước tối thiểu có đường kính 5 mm, hoặc diện tích 20 mm2 với chiều rộng tối thiểu 3 mm, được xác định khi ổ cắm cố định đang ở vị trí lắp đặt.

Bổ sung:

15.201  Khi ổ cắm cố định 125/100 A được lắp trên hoặc tích hợp với các vỏ bọc, toàn bộ khối lắp đặt có thể là IP44.

16  Kết cấu của phích cắm và ổ cắm di động
Áp dụng Điều 16 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

16.1  Thay đoạn thứ ba bằng nội dung sau:
Phụ kiện phải được thiết kế sao cho chúng chỉ có thể được lắp lại khi đảm bảo mối quan hệ đúng về góc giữa (các) chìa khoá, (các) rãnh khoá, chân nối đất và tiếp điểm dạng ống nối đất, như lúc lắp ráp ban đầu.

Bổ sung nội dung sau vào cuối điều này:

Các thử nghiệm được tiến hành như mô tả trong 15.1 và 15.2.

Bổ sung:

16.201  Phích cắm có thông số danh định đến 32 A có thể có phương tiện nghịch pha. Các phích cắm này phải phù hợp với các yêu cầu chung đối với phích cắm và với Điều 21 đối với các bộ nghịch pha. Chúng phải được giao cùng với tờ hướng dẫn có thông tin sau:

Chỉ sử dụng dây mềm cấp 5 hoặc cấp 6 theo IEC 60228 và đảm bảo rằng các dây dẫn này có thể dịch chuyển để cho phép thao tác các phương tiện nghịch pha.
Thiết bị đóng cắt tích hợp không được sử dụng như phương tiện nghịch pha.

Các phương tiện nghịch pha phải được ổn định trước khi đi dây với cáp cấp 5 theo Điều 23 bằng cách thực hiện 1 000 thao tác thay đổi vị trí.

17  Kết cấu của ổ nối vào thiết bị
Áp dụng Điều 17 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

Bổ sung:

17.201  Ổ nối vào thiết bị có thông số danh định đến 32 A có thể lắp phương tiện nghịch pha. Các ổ nối này phải phù hợp với các yêu cầu chung đối với ổ nối và với Điều 21 đối với các bộ nghịch pha. Chúng phải được giao cùng với tờ hướng dẫn có các thông tin sau:

	Chỉ sử dụng dây mềm cấp 5 hoặc cấp 6 theo IEC 60228 và đảm bảo rằng các dây dẫn này có thể dịch chuyển để cho phép thao tác các phương tiện nghịch pha.


Đối với các ổ nối vào, có thể sử dụng các thiết bị đóng cắt làm phương tiện nghịch pha. Các thiết bị đóng cắt phải phù hợp với IEC 60947-3 theo cấp sử dụng tối thiểu AC-22A.

Các phương tiện nghịch pha phải được ổn định trước khi đi dây với dây dẫn cấp 5 theo Điều 23 bằng cách thực hiện 1 000 thao tác thay đổi vị trí.

18  Cấp bảo vệ
Áp dụng Điều 18 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021).

19  Điện trở cách điện và độ bền điện môi
Áp dụng Điều 19 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:
19.1  Bổ sung nội dung sau vào sau đoạn thứ ba:

Đối với các bộ nghịch pha, thử nghiệm được tiến hành với các phương tiện nghịch pha trong mỗi vị trí đầu mút.

19.6  Thay nội dung của điều này bằng nội dung sau:

Ngay sau thử nghiệm của 19.5, không được có khả năng cắm các phụ kiện có vỏ bọc bằng vật liệu nhựa nhiệt dẻo với các dưỡng có vị trí tiếp điểm nối đất hoặc vị trí của chìa khoá phụ hoặc vị trí rãnh khoá khác với vị trí này của mẫu.

Đối với các ổ cắm có điện áp làm việc danh định lớn hơn 50 V, sử dụng các dưỡng thể hiện trên Hình 211. Đối với phích cắm và ổ nối vào thiết bị có điện áp làm việc danh định lớn hơn 50 V, sử dụng các dưỡng như thể hiện trên Hình 207.

Đối với các ổ cắm 16/20 A và 32/30 A có điện áp làm việc danh định không lớn hơn 50 V, sử dụng các dưỡng như thể hiện trên Hình 212. Đối với phích cắm và ổ nối vào thiết bị có điện áp làm việc danh định không lớn hơn 50 V, sử dụng các dưỡng như thể hiện trên Hình 208.

Các dưỡng được đặt vào với lực 200 N trong 1 min.

20  Khả năng cắt
Áp dụng Điều 20 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

Bổ sung nội dung sau vào sau đoạn thứ nhất:

Đối với thử nghiệm trên các ổ cắm, phải sử dụng các phích cắm có chân đặc.

Phích cắm và ổ nối vào thiết bị có chân đặc phù hợp với tiêu chuẩn này không cần thử nghiệm.

21  Làm việc bình thường
Áp dụng Điều 21 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309 1:2021), ngoài ra:

Bổ sung nội dung sau vào sau đoạn thứ hai:
Đối với các thử nghiệm trên ổ cắm, phải sử dụng các phích cắm có chân đặc.

Phích cắm và ổ nối vào thiết bị có chân đặc phù hợp với tiêu chuẩn này không phải thử nghiệm.

Bộ nghịch pha cần thử nghiệm không tài. Bộ nghịch pha phải được thử nghiệm ở từng vị trí trong một nửa số chu kỳ.

Các sợi dây của cáp không được xoắn hoặc bị hư hại hoặc cho thấy những thay đổi có hại cho cách điện của cáp hoặc các sợi dây bị đứt. Phương tiện nghịch pha vẫn phải hoạt động.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

22  Độ tăng nhiệt
Áp dụng Điều 22 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:

Bổ sung nội dung sau sau đoạn thứ hai:

Bộ nghịch pha được thử nghiệm ở từng vị trí đầu mút.

23  Cáp mềm và đấu nối cáp
Áp dụng Điều 23 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021), ngoài ra:
23.1  Bổ sung nội dung sau sau đoạn thứ ba:

Cơ cấu chặn cáp phải bằng vật liệu cách điện hoặc có lớp lót cách điện cố định với các phần kim loại.

24  Độ bền cơ
Áp dụng Điều 24 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021).

25  Vít, bộ phận mang dòng và các đấu nối
Áp dụng Điều 25 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021).

26  Chiều dài đường rò, khe hở không khí và khoảng cách qua hợp chất gắn
Áp dụng Điều 26 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021).

27  Khả năng chịu nhiệt, chịu cháy và phóng điện tạo vết
Áp dụng Điều 27 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021).

28  Ăn mòn và khả năng chống gỉ
Áp dụng Điều 28 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021).

29  Thử nghiệm chịu dòng điện ngắn mạch có điều kiện
Thay thế:

Các phụ kiện theo tiêu chuẩn này được coi là có khả năng chịu dòng điện ngắn mạch kỳ vọng nhỏ nhất là 10 kA. Nếu yêu cầu giá trị cao hơn, áp dụng Điều 29 của TCVN 13590 1 (IEC 60309-1).

30  Tương thích điện từ
Áp dụng Điều 30 của TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021).
TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-I
Ổ CẮM 16/20 A VÀ 32/30 A có ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC DANH ĐỊNH LỚN HƠN 50 V
[image: image65.png]Vét mép tiép diém dang éng

L1,12,13,N
e
PN e o,
Pl
m©

\
==l
i





Các lỗ hoặc hốc trên mặt trước, nếu có, không phải lỗ hoặc hốc dùng cho các tiếp điểm dạng ống, không được có chiều sâu quá 10 mm.

Ngoại lệ: xem chú thích b) trong bảng dưới đây về các kích thước, tính bằng milimét, đối với tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-I.

Ổ cắm để khóa liên động cơ khí phải được thiết kế sao cho ngăn ngừa được việc dịch chuyển góc quá mức của phích cắm đã được cắm hoàn toàn có thể làm cho việc khóa liên động cơ khí bị mất hiệu lực.

BỐ TRÍ TIẾP ĐIỂM DẠNG ỐNG

Hình chiếu đứng tiếp điểm dạng ống của ổ cắm
[image: image66.png]



Các kích thước dùng cho tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-1 tính bằng mllimét

	Dòng điện danh định

A
	Kiểu
	a)

d1
	b)

d2
	d3
	d4
	d5
	d6
	c)

d7
	d8
	c)

d9
	d)

h1
	h2
	h3
	e)

h4
	e)

h1
	a)

l1
	t1
	t2
	t3

	
	
	
	Tol.
	0
-1,5
	±0,5
	+1,0
0
	Min
	+0,6
0
	
	+0,6
0
	
	+1,0
-0,5
	+3,0
0
	0
-1
	Max.
	Min.
	Max.
	Min.
	+0,6
0
	Min.
	Min.
	Min.

	16/20
	2P+E
	44,3
	+0,4
0
	36,0
	17,5
	11,6
	11,0
	6,0
	5
	8,0
	7
	19,5
	3,8
	2
	0,8
	0,3
	1,2
	0,4
	47,5
	37
	38
	10

	
	3P+E
	50,4
	+0,5
0
	40,8
	21,5
	11,6
	11,0
	6,0
	5
	8,0
	7
	19,5
	3,8
	2
	0,8
	0,3
	1,2
	0,4
	54,0
	37
	38
	10

	
	3P+N+E
	57,3
	+0,6
0
	46,4
	26,5
	11,6
	11,0
	6,0
	5
	8,0
	7
	19,5
	3,8
	2
	0,8
	0,3
	1,2
	0,4
	61,3
	37
	38
	10

	32/30
	2P+E
	58,5
	+0,6
0
	47,0
	25,0
	13,6
	13,0
	7,0
	6
	9,1
	8
	21,5
	5,3
	3
	1,0
	0,3
	1,5
	0,5
	64,6
	45
	48
	15

	
	3P+E
	58,6
	+0,6
0
	47,0
	25,0
	13,6
	13,0
	7,0
	6
	9,1
	8
	21,5
	5,3
	3
	1,0
	0,3
	1,5
	0,5
	64,8
	45
	48
	15

	
	3P+N+E
	64,7
	+0,6
0
	52,9
	30,3
	13,6
	13,0
	7,0
	6
	9,1
	8
	21,5
	5,3
	3
	1,0
	0,3
	1,5
	0,5
	71,2
	45
	48
	15

	a) Các kích thước d1 và l1 phải nằm trong các giới hạn quy định trên khoảng cách t3. Ngoài khoảng cách này, chúng có thể lớn hơn nhưng không được nhỏ hơn.

b) Kích thước d2 không được vượt quá giới hạn quy định tại điểm bất kỳ trên toàn bộ chiều sâu, và phải nằm trong phạm vi các giới hạn quy định trên độ sâu tối thiểu 3 mm, ngoài ra tối đa:

- Ba lỗ đột đối với các phụ kiện 2P + E
- Bốn lỗ đột đối với phụ kiện 3P + E và
- Năm lỗ đột đối với phụ kiện 2P + N + E
được đặt cách nhau dọc theo chu vi với không nhiều hơn một giữa các lỗ liền kề đối với các tiếp điểm dạng ống và mỗi lỗ đột có chiều rộng không quá 10 mm, bao gồm cả bán kính bất kỳ. Cho phép các lỗ sâu hơn 10 mm trong vùng có lỗ đột.

c) Các kích thước d7 và d9 tham chiếu đến các chân; tiếp điểm dạng ống không nhất thiết phải có hình tròn.

d) Đối với các phụ kiện 3P + N + E và phụ kiện dãy II, 2P + N + E, 12 h, giá trị kích thước h1 là 10,0 đối với tiếp điểm trung tính.

e) Phần vát của tiếp điểm dạng ống có thể được lượn tròn về phía mặt phẳng hình trụ bên trong trong khoảng cách 1 1/2 lần giá trị h4 max hoặc h5 max.


TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-I
(tiếp theo 1)

PHƯƠNG TIỆN GIỮ Ổ CẮM
Nắp hoặc cần gạt được thể hiện ở vị trí gắn

[image: image67.png]



Kích thước tính bằng milimét
	Dòng điện danh đỊnh A
	Kiểu
	l2
max.
	l3
	t4
min.

	
	2P + E
	70
	41,5 [image: image68.png]*.5




	5

	16/20
	3P + E
	75
	47,5 [image: image69.png]*.5




	5

	
	3P + N + E
	85
	53,5 [image: image70.png]*.5




	6

	
	2P + E
	85
	54.5 [image: image71.png]*.5




	6

	32/30
	3P + E
	85
	54,5 [image: image72.png]*.5




	6

	
	3P + N + E
	100
	60,5 [image: image73.png]a0




	7


Kích thước t4 Của thiết bị giữ được lấy từ mặt phẳng tiếp giáp (xem hình bên dưới).
Kích thước “5 max” được lấy trên mặt phẳng tiếp giáp (xem hình bên dưới).
[image: image74.png]



CHÚ DẪN
X  Mặt phẳng tiếp giáp

Đối với các phụ kiện IP44, phương tiện giữ phải ở dạng nắp sao cho phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị IP66/IP67, IP67, IP67/IP69 và IP66/IP67/IP69 phù hợp với tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-II, và có vòng cài có các kích thước lớn nhất có thể đưa vào và giữ đúng.
TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-I
(tiếp theo 2)

PHƯƠNG TIỆN GIỮ Ổ CẮM
Ví dụ về đầu bịt có khóa xích
[image: image75.png]



Kích thước tính bằng milimét

	Dòng điện danh định
	Kiểu
	d10
[image: image76.png]



	d11
[image: image77.png]



	e

min.
	h6
min.
	h7
[image: image78.png]




	
	2P+E
	60
	53
	8
	12
	4,2

	16/20
	3P+E
	68
	60
	10
	12
	4,2

	
	3P+N+E
	76
	68
	12
	12
	4,2

	
	2P+E
	82
	72
	12
	14
	6,2

	32/30
	3P+E
	82
	72
	12
	14
	6,2

	
	3P+N+E
	89
	79
	15
	14
	6,2


a) Đường dốc của gờ phải sao cho kích thước này tham chiếu đến góc 120° được thể hiện trên hình.

Phương tiện giữ phải ở dạng gờ cài sao cho phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị IP66/IP67, IP67, IP67/IP69 và IP66/IP67/IP69 phù hợp với tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-II, và có vòng cài có các kích thước lớn nhất có thể đưa vào đúng ở góc (30 ± 3)° và quay đến góc lớn nhất 120°.

Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ nhằm thể hiện các kích thước.

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-II
PHÍCH CẮM VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ 16/20 A VÀ 32/30 A CÓ ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC DANH ĐỊNH LỚN HƠN 50 V
Đầu các chân
[image: image79.png]16/20A

R At "
NN L.h 8
8 B P N
cHillEn . W
= il |
ER g ¢ )
g T £ Ao e =i
S &) S8
= T

e
hy
i’
—f





CHÚ DẪN
CC  Đai xiết

BỐ TRÍ CÁC CHÂN
Hình chiếu đứng chân của phích cắm và ổ nối vào thiết bị

[image: image80.png]Xem7.5
Daylvall

1PN+ @5 h

IPHN+D





Các kích thước tính bằng milimốt dùng cho tờ dữ liệu 2-II
	Dòng điện danh định
	Kiểu
	d1
	d2
	d3
	d4
	a)

d5
	a)

d6
	g)

d7
	h)

d9
	h1
	h2
	h3
	h4
	h5
[image: image81.png]



	a)

h6
	f)

h7
	f)
h8
	l1

	A
	
	min
	
	±0,5
	
	d)
	e)
	max.
	max.
	0

-0,075
	0

-0,09
	0

-1
	0

-1
	0

-1
	0

-1
	b)
	c)
	max.
	max.
	min.
	max.
	min.
	d)
	e)
	

	
	2P + E
	47,5
	43,5
	0
-0,6
	17,5
	37,9
	+1,9
0
	+1,5
0
	11
	10
	5
	7
	37
	36
	38
	37
	24,0
	27,5
	3,5
	1,7
	0,8
	1.5
	0,75
	46,5
	47,0
	0
-0,4

	16/20
	3P + E
	53,5
	49,5
	0
-0,6
	21,5
	42,8
	+1,9
0
	+1,5
0
	11
	10
	5
	7
	37
	36
	38
	37
	24,0
	27,5
	3,5
	1.7
	0,8
	1,5
	0,75
	52,9
	53,6
	0
-0,5

	
	3P + N + E
	60,5
	56,1
	0
-0,6
	26,5
	48,8
	+1,9
0
	+1,5
0
	11
	10
	5
	7
	37
	36
	38
	37
	24,0
	27,5
	3,5
	1.7
	0,8
	1,5
	0,75
	80,1
	61,0
	0
-0,6

	
	2P + E
	61,5
	57,3
	0
-0,8
	25,0
	49,7
	+1,9
0
	+1,6
0
	13
	12
	6
	8
	45
	45
	-
	46
	32,0
	35,5
	5,0
	2,0
	1,0
	2,5
	1,2
	63,2
	63,2
	0
-0,6

	32/30
	3P + E
	61,5
	57,3
	0
-0,8
	25,0
	49,7
	+1,9
0
	+1,6
0
	13
	12
	5
	8
	46
	45
	-
	46
	32,0
	35,5
	5,0
	2,0
	1.0
	2,5
	1.2
	63,2
	63,2
	0
-0,6

	
	3P + N + E
	67,5
	63,4
	0
-0,6
	30,3
	55,6
	+1,9
0
	+1,6
0
	13
	12
	6
	8
	46
	45
	-
	46
	32,0
	35,5
	5,0
	2,0
	1,0
	2,5
	1,2
	69,9
	69,9
	0
-0,7


a) Đai xiết, như thể hiện chi tiết trong bảng, được yêu cầu đối với phụ kiện có điện áp làm việc danh định vượt quá 500 V, tùy chọn đối với các phụ kiện khác.
b) Đối với các phụ kiện IP44.

c) Đối với các phụ kiện IP66/IP67, IP67, IP67/IP69 và IP66/IP67/IP69.

d) Đối với các phụ kiện có vỏ bọc kim loại.

e) Đối với phụ kiện có vỏ bọc bằng vật liệu cách điện.

f) Đầu của các chân cắm có thể được lượn tròn về phía mặt phẳng hình trụ bên trong trong khoảng cách 1 /2 lần giá trị h7 max hoặc h8 max.

g) Các kích thước d7 phải nằm trong các dung sai đối với toàn bộ h2.
h) Các kích thước d9 phải nằm trong các dung sai đối với toàn bộ h3.
TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-II
(tiếp theo 1)

PHƯƠNG TIỆN GIỮ PHÍCH CẮM VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ
Kích thước tính bằng milimét

[image: image82.png]



CHÚ DẪN

CC  Hốc
LL  Vấu

	Dòng điện danh định

A
	
	e1
0
-2
	a)

l2
min.
	l3
	t

min.
	v
min.

	
	2P + E
	31
	75
	41
	0
-1,0
	4
	8

	16/20
	3P + E
	35
	80
	47
	0
-1,0
	5
	8

	
	3P + N + E
	39
	90
	53
	0
-1,0
	7
	8

	
	2P + E
	41
	90
	54
	0
-1,0
	7
	8

	32/30
	3P + E
	41
	90
	54
	0
-1,0
	7
	8

	
	3P + N + E
	46
	105
	60
	0
-1,5
	8
	9


a) Khe hở nhỏ nhất cần thiết cho việc di chuyển của nắp gắn bản lề.

Phương tiện giữ phải ở dạng vấu hoặc hốc, ở vị trí 12 h.

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-II
(tiếp theo 2)

PHƯƠNG TIỆN GIỮ PHÍCH CẮM VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ
[image: image83.png]



CHÚ DẪN
	BB
	Góc xiên

	CC
	Hốc

	GG
	Miếng đệm

	LL
	Vấu

	RR
	Vòng cài

	SS
	Bề mặt gắn


Kích thước tính bằng milimét dùng cho tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-II (tiếp theo 2)

	Dòng điện danh định

A
	Kiểu
	Vấu và hốc
	Bề mặt gắn
	Vòng cài

	
	
	e1
	a)

l4
	l5
	t
	V
	b
	d9
	d10
	e2
	r
	d11
	d12
	d13
	ƒ
	h8

	
	
	0
-2
	min.
	
	min.
	min.
	min.
	min.
	max.
	min.
	min.
	+0,5
0
	max.
	min.
	0
-0,5
	max.

	
	2P + E
	31
	75
	38
	0
-1,0
	4
	8
	3,0
	50,8
	44,8
	28,6
	6,7
	53,5
	73
	60,5
	12
	22

	16/20
	3P + E
	35
	80
	44
	0
-1,0
	5
	8
	3,5
	57,9
	50,9
	32,6
	7,2
	60,5
	81
	68,5
	16
	24

	
	3P + N + E
	39
	90
	50
	0
-1,0
	7
	8
	4,0
	65,8
	57,8
	36,9
	7,7
	68,5
	89
	76,5
	19
	26

	
	2P + E
	41
	90
	51
	0
-1,0
	7
	8
	4,6
	69,5
	59,1
	40,1
	8,2
	72,5
	95
	82,5
	19
	30

	32/30
	3P + E
	41
	90
	51
	0
-1,0
	7
	8
	4,6
	69,5
	59,1
	40,1
	8,2
	72,5
	95
	82,5
	19
	30

	
	3P + N + E
	46
	105
	57
	0
-1,5
	8
	9
	5,3
	76,6
	65,2
	43,4
	9,0
	79,5
	102
	89,5
	22
	32

	a) Khe hở không khí tối thiểu cần cho việc dịch chuyển của nắp có bản lề.
Phương tiện giữ phải ở dạng vòng cài và vấu hoặc hốc, ở vị trí 12 h.

Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ nhằm thể hiện các kích thước.


TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-III
Ổ CẮM 63/60 A VÀ 125/100 A
CÓ ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC DANH ĐỊNH LỚN HƠN 50 V
KHÔNG CÓ TIẾP ĐIỂM PILOT
Vát cạnh các tiếp điểm dạng ống
[image: image84.png]1,12, L3N





Một lỗ trong bề mặt phía trước là bắt buộc để chứa các chân pilot của phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị.

Các lỗ hoặc hốc trên mặt trước, nếu có, không phải lỗ hoặc hốc dùng cho các tiếp điểm dạng ống, không được có chiều sâu quá 10 mm ngoại trừ các lỗ dùng cho chân pilot. Ngoại lệ: xem chú thích b) trong bảng dưới đây về các kích thước đối với tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-III và 2-llla.

Ổ cắm để khóa liên động cơ khí phải được thiết kế sao cho ngăn ngừa được việc dịch chuyển góc quá mức của phích cắm đã được cắm hoàn toàn có thể làm cho việc khóa liên động cơ khí bị mất hiệu lực.

BỐ TRÍ TIẾP ĐIỂM DẠNG ỐNG
Hình chiếu đứng các tiếp điểm dạng ống của ổ cắm
[image: image85.png]



CHÚ DẪN

PP  Lỗ chứa chân pilot

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-IIIa
Ổ CẮM 63/60 A VÀ 125/100 A
CÓ ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC DANH ĐỊNH LỚN HƠN 50 V
CÓ TIẾP ĐIỂM PILOT
Vát cạnh các tiếp điểm dạng ống
[image: image86.png]



CHÚ DẪN

PP  Lỗ chứa chân pilot

Các lỗ hoặc hốc trong mặt trước, nếu có, không phải loại dùng cho các tiếp điểm dạng ống, phải có độ sâu không lớn hơn 10 mm. Ngoại lệ: xem chú thích b) trong bảng dưới đây về các kích thước đối với tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-III và 2-llla.

Ổ cắm để khóa liên động cơ khí phải được thiết kế sao cho ngăn ngừa được việc dịch chuyển góc quá mức của phích cắm đã được cắm hoàn toàn có thể làm cho việc khóa liên động cơ khí bị mất hiệu lực.

BỐ TRÍ TIẾP ĐIỂM DẠNG ỐNG
Hình chiếu đứng các tiếp điểm dạng ống của ổ cắm

[image: image87.png]



CHÚ DẪN

PP Pilot

Kích thước dùng cho tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-III và 2-llla
Kích thước tính bằng milimét

	Tất cả các kiểu
	Dòng điện danh định

A
	a)

d1
+0,8
0
	b)

d2
0
-1,5
	d3
± 0,5
	d4
+1,0
0
	d5
min.
	d6
+0,6
0
	c)
d7
	d8
+0,6
0
	c)

d9
	h1
min.
	h2
+3,0
0
	h3
0
-1
	d)

h4
max. min.
	d)

h5
max. min.
	a)

l1
+0,8
0
	t1
min.
	t2
min.

	2P + E
	63/60
	71,0
	60,0
	36,5
	16,6
	15,1
	9,0
	8
	11,0
	10
	30.0
	8.0
	2.5
	1.5 0.5
	2.0 0,6
	77.5
	67
	69

	3P + E
	125/100
	83,0
	71,0
	42,5
	21,0
	19,0
	11,0
	10
	14,0
	12
	32,0
	10,0
	4
	2.0 0,6
	2,5 0.8
	89,5
	71
	76

	3P + N + E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kích thước tính bằng milimét

a) Các kích thước d1 và l1 phải nằm trong các giới hạn quy định trên toàn bộ khoảng cách 15 mm. Vượt qua khoảng cách này, các kích thước có thể lớn hơn nhưng không nhỏ hơn.

b) Kích thước d2 không được vượt quá giới hạn quy định tại điểm bất kỳ trên toàn bộ chiều sâu, và phải nằm trong các giới hạn quy định trên toàn bộ chiều sâu nhỏ nhất 6 mm với ngoại trừ giá trị lớn nhất của:

- ba lỗ đột đối với phụ kiện 2P + E,

- bốn lỗ đột đối với phụ kiện 3P + E, và

- năm lỗ đột đối với phụ kiện 3P + N + E,

Cách nhau dọc theo chu vi, với không nhiều hơn một khoảng cách giữa các lỗ liền kề đối với các tiếp điểm dạng ống, và mỗi lỗ có chiều rộng không quá 15 mm kể cả bán kính. Cho phép các lỗ có chiều sâu hơn 10 mm trong vùng lỗ đột.
c) Kích thước d7 và d9 tham chiếu đến các chân; các tiếp điểm dạng ống không nhất thiết phải tròn.

d) Mép vát của các tiếp điểm dạng ống có thể được về tròn về phía bề mặt hình trụ bên trong trong phạm vi khoảng cách 1 1/2 lần giá trị h4 max hoặc h5 max.

e) Kích thước h6 phải theo bảng dưới đây.


Giá trị h6 dùng cho tờ dữ liệu 2-III và 2-llla

Kích thước tính bằng milimét

	
	h6 [image: image88.png]


 mm a)

	Kiểu
	63/60 A
	125/100 A

	Cụm khóa liên động điện
	21
	21

	Cụm khóa liên động cơ khí
	21 hoặc 40
	21 hoặc 40

	Không có khóa liên động
	21 hoặc 40
	40

	a) Đối với các phụ kiện 3P + N + E và dãy II, 2P + N + E 12 h, chiều sâu của tiếp điểm trung tính phải nhỏ hơn chiều sâu của các tiếp điểm pha nhưng lớn hơn chiều sâu đối với tiếp điểm đất.


TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-III
(tiếp theo 1)

PHƯƠNG TIỆN GIỮ Ổ CẮM 63/60 A
TẤT CẢ CÁC KIỂU
Nắp được thể hiện ở vị trí gắn

[image: image89.png]Iy

Tmin





Kích thước tính bằng milimét

Đường dốc của gờ phải sao cho kích thước này tham chiếu đến góc 120° được thể hiện trên hình.
CHÚ DẪN

PP Pilot

Kích thước t4 của thiết bị giữ được láy từ mặt phẳng tiếp giáp (xem hình bên dưới).

Kích thước “5 max” được lấy trên mặt phẳng tiếp giáp (xem hình bên dưới).
[image: image90.png]



CHÚ DẪN
X  Mặt phẳng tiếp giáp

Phương tiện giữ phải ở dạng vành cài và nắp sao cho phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị IP66/IP67, IP67, IP67/IP69 và IP66/IP67/IP69 phù hợp với tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-IV và 2-IVa, và có vòng cài có các kích thước lớn nhất có thể đưa vào ở góc (30 ± 3)° và quay đến góc lớn nhất 120°.

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-III
(tiếp theo 2)

PHƯƠNG TIỆN GIỮ Ổ CẮM 63/60 A VÀ 125/100 A
TẤT CẢ CÁC KIỂU
Ví dụ về đầu bịt có khóa xích
[image: image91.png]



CHÚ DẪN
PP  Pilot

Kích thước tính bằng milimét

	Kiểu
	Dòng điện danh định

A
	d10
[image: image92.png]



	d11
[image: image93.png]b3




	e

min.

	2P + E
3P + E
3P + N + E
	63/60
	95,5
	84,5
	13

	
	125/100
	108,5
	97,5
	16


a) Đường dốc của gờ phải sao cho kích thước này tham chiếu đến góc 120° được thể hiện trên hình.

Phương tiện giữ phải ở dạng gờ cài sao cho phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị IP66/IP67, IP67, IP67/IP69 và IP66/IP67/IP69 phù hợp với tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-IV và 2-IVa, và có vòng cài có các kích thước lớn nhất có thể đưa vào đúng ở góc (30 ± 3)° và quay đến gốc lớn nhất 120°.

Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ nhằm thể hiện các kích thước.

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-IV
PHÍCH CẮM VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ 63/60 A VÀ 125/120 A
CÓ ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC DANH ĐỊNH LỚN HƠN 50 V
KHÔNG CÓ CHÂN PILOT
[image: image94.png]Y

Jak

[ENENENY

R=ty

R

JAN
ma %
fh





BỐ TRÍ CÁC CHÂN

Hình chiếu đứng chân của phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị
[image: image95.png]



TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-IVA
PHÍCH CẮM VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ 63/60 A VÀ 125/120 A
CÓ ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC DANH ĐỊNH LỚN HƠN 50 V
CÓ CHÂN PILOT
[image: image96.png]3

|
od,
v
L1,12,L3,N L @
R=bh, LE s £} =
=t ==t el {iﬁ_'?
N At €0 -
ooy | | 2o |
h 2.8 =





CHÚ DẪN
A  Đai xiết

PP  Pilot 
BỐ TRÍ CÁC CHÂN

Hình chiếu đứng chân của phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị
[image: image97.png]Xem75
DayIvall

Day i





Các kích thước dùng cho tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-IV và 2-IVa

	Kiểu
	Dòng điện danh định

A
	d1
min.
	d2
0
-0.8
	d3
±0,5
	d4
	a)
d5
max.
	a)

d6
max.
	c)
d7
0
-0,09
	d)

d9
0
-0,11
	h1
0
-1,0
	h2
0
-1,0
	h3
0
-1,0
	h4

+2
0
	h5
0
-1,0
	a)

h6
max.
	b)
h7
	b)
h8
	t
0
-0,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	max.
	min.
	max.
	min.
	

	2P + E
3P + E
3P + N +E
	63/60
	75.5
	69.5
	36,5
	61.5 
	+2
0
	15.8
	14,3
	8
	10
	67,0
	66.0
	67,0
	50
	29,0
	8
	2.5
	1,2
	3,0
	1.5
	75.5

	
	125/100
	87.5
	81,5
	42,5
	72.5 
	+2.5
0
	20,2
	18,2
	10
	12
	74.5
	69,5
	75,5
	58
	31.5
	10
	3.0
	1,5
	4.0
	2,0
	87,5

	Kích thước tính bằng milimét

a) Các đai xiết, như được thể hiện chi tiết, là cần thiết đối với các phụ kiện có điện áp làm việc danh định lớn hơn 500 V, là tùy chọn đối với các phụ kiện khác.

b) Đầu các chân có thể được về tròn về phía bề mặt hình trụ bên ngoài trong phạm vi khoảng cách bằng 1 1/2 lần giá trị của h7 max hoặc h8 max.

c) Kích thước d7 phải nằm trong phạm vi dung sai trên toàn bộ h2.
d) Kích thước d9 phải nằm trong phạm vi dung sai trên toàn bộ h3.

e) Các kích thước này phải nằm trong phạm vi dung sai trên toàn bộ h5.


TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-IV
(tiếp theo 1)

PHƯƠNG TIỆN GIỮ PHÍCH CẮM VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ 63/60 A
TẤT CẢ CÁC KIỂU
Kích thước tính bằng milimét

[image: image98.png]9min.

9min.

518 _}





CHÚ DẪN

CC  Hốc
LL  Vấu

a) Khe hở nhỏ nhất cần thiết cho việc di chuyển nắp gắn bản lề.
Phương tiện giữ phải ở dạng vấu hoặc hóc, ở vị trí 12 h.
TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-IV
(tiếp theo 2)

PHƯƠNG TIỆN GIỮ PHÍCH CẮM VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ 63/60 A VÀ 125/120 A
TẤT CẢ CÁC KIỂU
[image: image99.png]



CHÚ DẪN
	BB
	Góc xiên

	GG
	Miếng đệm

	RR
	Vòng cài

	SS
	Bề mặt gắn


Các kích thước tính bằng milimét dùng cho tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-IV (tiếp theo 2)

	Kiểu
	Dòng điện danh định

A
	Bề mặt gắn
	Vòng cài

	
	
	d9
min.
	d10
max.
	e

min.
	d11
[image: image100.png]



	d12
max.
	d13
min.
	ƒ
[image: image101.png]



	h9
max.

	2P + E
3P + E
3P + N + E
	63/60
	81,5
	71,5
	46,8
	86,0
	114
	98
	22
	32

	
	125/100
	93,5
	83,5
	53,3
	99,0
	131
	111
	27
	35


a) Khe hở nhỏ nhất cần thiết cho việc di chuyển nắp gắn bản lề; chỉ áp dụng cho các phụ kiện 63/60 A.
Phương tiện giữ phải ở dạng vòng cài.

Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ nhằm thể hiện các kích thước.

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-V
KHÓA LIÊN ĐỘNG CƠ KHÍ DÙNG CHO CÁC PHỤ KIỆN 16/20 A, 32/30 A, 63/60 A VÀ 125/100 A
CÓ ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC DANH ĐỊNH LỚN HƠN 50 V
[image: image102.png]3

Wz





CHÚ DẪN

AA  Ổ cắm IP44

BB  Phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị IP44

CC  Ổ cắm IPS6/IP67, IP67, IP67/IP69 và IP66/IP67/IP69

DD  Phích cắm và ổ nối vào thiết bị IP66/IP67, IP67, IP67/IP69 và IP66/IP67/IP69

EE  Thành phần khóa liên động

Các kích thước tính bằng milimét dùng cho tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-V

	Dòng điện danh định
A
	Kiểu
	e1
	e2

	
	
	
	Tol.
	
	Tol.

	
	2P + E
	22,0
	[image: image103.png]ol




	23,5
	[image: image104.png]




	16/20
	3P + E
	25,0
	[image: image105.png]ol




	23,5
	[image: image106.png]




	
	3P + N + E
	28,3
	[image: image107.png]ol




	23,5
	[image: image108.png]




	
	2P + E
	29,0
	[image: image109.png]



	31,5
	[image: image110.png]




	32/30
	3P + E
	29,0
	[image: image111.png]



	31,5
	[image: image112.png]




	
	3P + N + E
	32,1
	[image: image113.png]



	31,5
	[image: image114.png]




	63/60
	Tất cả các kiểu
	35
	[image: image115.png]



	45
	[image: image116.png]




	125/100
	Tất cả các kiểu
	41
	[image: image117.png]



	53
	[image: image118.png]





Hình về không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ nhằm thể hiện các kích thước.

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-VIII
Ổ CẮM 16/20 A VÀ 32/30 A
CÓ ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC DANH ĐỊNH KHÔNG LỚN HƠN 50 V
Vát cạnh các tiếp điểm dạng ống

[image: image119.png]10%
15+

F-50:05/

L2 5min

782 (16208)
4820208




CHÚ DẪN

AA  Chìa khóa chính

BB  Chìa khóa phụ

Kích thước tính bằng milimét
BỐ TRÍ TIẾP ĐIỂM DẠNG ỐNG

Hình chiếu đứng các tiếp điểm dạng ống của ổ cắm
[image: image120.png]@




a) Các kích thước này phải nằm trong các giới hạn quy định trên khoảng cách 27 mm.

b) Kích thước t là 10 mm đối với chìa khóa phụ bằng kim loại và 18 mm đối với chìa khóa phụ bằng vật liệu cách điện.

c) Các kích thước này phải nằm trong các giới hạn quy định trên khoảng cách t. Vượt quá khoảng cách này, các kích thước này có thể lớn hơn nhưng không được nhỏ hơn.

d) Các kích thước này tham chiếu đến các chân; tiếp điểm dạng ống không nhất thiết là hình tròn.

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-VIII
(tiếp theo 1)
PHƯƠNG TIỆN GIỮ Ổ CẮM
Nắp hoặc cần gạt được thể hiện ở vị trí gắn
[image: image121.png]\72722/]
RUREES 37}
AA





Kích thước tính bằng milimét

Đối với phụ kiện IP44, phương tiện giữ phải ở dạng nắp sao cho phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị IP66/IP67, IP67, IP67/IP69 và IP68/IP67/IP69 phù hợp với tờ dữ liệu tiêu chuẩn 2-IX, và có vòng cài có các kích thước lớn nhất có thể đưa vào và giữ đúng.

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-VIII
(tiếp theo 2)
PHƯƠNG TIỆN GIỮ Ổ CẮM
Kích thước tính bằng milimét
Ví dụ về đầu bịt có khóa xích
[image: image122.png]



a) Đường dốc của gờ phải sao cho kích thước này tham chiếu đến góc 120° được thể hiện trên hình. Phương tiện giữ phải ở dạng vành cài.

Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ nhằm thể hiện các kích thước.

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-VIIIa
Ổ CẮM DÙNG CHO ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT
CÓ ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC DANH ĐỊNH KHÔNG LỚN HƠN 50 V
VÁT CẠNH CÁC TIẾP ĐIỂM DẠNG ỐNG
Kích thước tính bằng milimét

[image: image123.png]~ Losas
l~-25min~





CHÚ DẪN
AA  Chìa khoá chính

BB  Chìa khoá phụ

CC  Dùng cho các ứng dụng đặc biệt

BỐ TRÍ CÁC TIẾP ĐIỂM DẠNG ỐNG
Hình chiếu đứng của tiếp điểm dạng ống của ổ cắm
[image: image124.png]



a) Các kích thước này phải nằm trong các giới hạn quy định trên khoảng cách 27 mm.

b) Kích thước t là 10 mm đối với chìa khóa phụ bằng kim loại và 18 mm đối với chìa khóa phụ bằng vật liệu cách điện.

c) Các kích thước này phải nằm trong các giới hạn quy định trên khoảng cách t. Vượt quá khoảng cách này, các kích thước này có thể lớn hơn nhưng không được nhỏ hơn.

d) Các kích thước này tham chiếu đến các chân; tiếp điểm dạng ống không nhất là hình tròn.

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-IX
PHÍCH CẮM VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ 63/60 A VÀ 125/100 A
CÓ ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC DANH ĐỊNH KHÔNG LỚN HƠN 50 V
Kích thước tính bằng milimét

Đầu các chân
[image: image125.png]R=2max

BB o6 3ors

| i
.T&m o o

2max.

2, o
oo -3





CHÚ DẪN

AA  Chìa khoá chính

BB  Chìa khoá phụ

BỐ TRÍ CÁC CHÂN

Hình chiếu đứng của phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị
[image: image126.png]



a) Các kích thước này phải nằm trong các giới hạn quy định trên khoảng cách
26 mm đối với các phụ kiện IP66/IP67, IP67, IP67/IP69, IP66/IP67/IP69.
23 mm đối với các phụ kiện khác.

b) Đối với các phụ kiện IP66/IP67, IP67, IP67/IP69 và IP66/IP67/IP69, các kích thước này được tăng thêm 3,0 mm.

c) Các kích thước này phải nằm trong các giới hạn quy định trên toàn bộ chiều dài chân.

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-IX
(tiếp theo 1)

PHƯƠNG TIỆN GIỮ PHÍCH CẮM VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ
Kích thước tính bằng milimét
[image: image127.png]s





a) Khe hở không khí nhỏ nhất cần cho việc dịch chuyển các nắp có bản lề.
CHÚ DẪN

CC  Hốc
LL  Vấu

Phương tiện giữ phải ở dạng vấu hoặc hốc, ở vị trí 12 h.

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-IX
(tiếp theo 2)

PHƯƠNG TIỆN GIỮ PHÍCH CẮM VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ
Kích thước tính bằng milimét

[image: image128.png]



a) Khe hở không khí nhỏ nhất cần cho việc dịch chuyển các nắp có bản lề.
CHÚ DẪN

BB  Đòn bẫy
CC  Hốc
GG  Miếng đệm
LL  Vấu
RR  Vòng cài
SS  Bề mặt gắn

Phương tiện giữ phải ở dạng vòng cài và vấu hoặc hốc, ở vị trí 12 h.

Hình vẽ không nhằm chi phối thiết kế mà chỉ nhằm thể hiện các kích thước.

TỜ DỮ LIỆU TIÊU CHUẨN 2-IXA
PHÍCH CẮM VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ
CÓ ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC KHÔNG LỚN HƠN 50 V
Kích thước tính bằng milimét
Đầu các chân
[image: image129.png]



CHÚ DẪN

AA  Rãnh khoá chính

BB  Rãnh khoá phụ

CC  Dùng cho các ứng dụng đặc biệt

BỐ TRÍ CÁC CHÂN

Hình chiếu đứng của phích cắm hoặc ổ nối vào thiết bị
[image: image130.png]



a) Các kích thước này phải nằm trong các giới hạn quy định trên khoảng cách
26 mm đối với các phụ kiện IP66/IP67, IP67, IP67/IP69 và IP66/IP67/IP69.

23 mm đối với các phụ kiện khác.

b) Đối với các phụ kiện IP66/IP67, IP67, IP67/IP69 và IP66/IP67/IP69, các kích thước này được tăng thêm 3,0 mm.
c) Các kích thước này phải nằm trong các giới hạn quy định trên toàn bộ chiều dài chân.

Thư mục tài liệu tham khảo

ISO 1496-2:2018, Series 1 freight containers - Specification and testing - Part 2: Thermal containers
Mục lục

Lời nói đầu
1 Phạm vi áp dụng
2 Tài liệu viện dẫn
3 Thuật ngữ và định nghĩa
4 Quy định chung
5 Thông số đặc trưng tiêu chuẩn
6 Phân loại các phụ kiện
7 Ghi nhãn
8 Kích thước
9 Bảo vệ chống điện giật
10 Quy định cho nối đất
11 Đầu nối và đầu cốt
12 Khóa liên động
13 Khả năng chịu lão hóa của cao su và vật liệu nhựa nhiệt dẻo
14 Kết cấu
15 Kết cấu của ổ cắm cố định
16 Kết cấu của phích cắm và ổ cắm di động
17 Kết cấu của ổ nối vào thiết bị
18 Cấp bảo vệ
19 Điện trở cách điện và độ bền điện môi
20 Khả năng cắt
21 Làm việc bình thường
22 Độ tăng nhiệt
23 Cáp mềm và đấu nối cáp
24 Độ bền cơ
25 Vít, bộ phận mang dòng và các đấu nối
26 Chiều dài đường rò, khe hở không khí và khoảng cách qua hợp chất gắn

27 Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện tạo vết
28 Ăn mòn và khả năng chống gì
29 Thử nghiệm chịu dòng điện ngắn mạch có điều kiện
30 Tương thích điện từ
Các tờ dữ liệu tiêu chuẩn
Thư mục tài liệu tham khảo
